#### الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة  التعليم العالي و البحث العلمي

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

جامعة الجيلالي ليابس  سيدي بلعباس

APPEL D’OFFRES NATIONAL

N° ………/2015/UDL/VRDPO

CAHIER DES CHARGES

2ième  Partie : Offre Financière

Établi conformément au décret Présidentiel N°10-236 du 7 octobre 2010,

Modifié et complété, portant réglementation des marchés publics.

OPERATION :    REALISATION D’UN CENTRE REGIONAL DE CALCUL INTENSIF A L’UNIVERSITE DJILALI LIABES, SIDI-BEL-ABBES, comportant les lots suivants

Lot 1 : bloc bâtiment, Lot 2: électricité, Lot 3 : plomberie + chauffage+ réseau incendie, Lot 4 : assainissement et aménagement extérieur, Lot 5 : espaces verts, Lot 6 : climatisation

LE MAITRE DE L’OUVRAGE:

UNIVERSITE DE SIDI BEL-ABBES

Adresse: Route de Tlemcen Sidi-Bel-Abbès

: (048) 54/11/52

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة  التعليم العالي و البحث العلمي

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

جامعة الجيلالي ليابس  سيدي بلعباس

LETTRE DE SOUMISSION

Conformément à l'arrêté du 28 mars 2011

Je soussigné (e),

Nom et prénoms :.........................................................................................................................

Profession......................................................................................................................................

Demeurant à :................................................................................................................................

Agissant au nom et pour le compte de : .................................., inscrit (e) au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) de :....................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché et après avoir apprécié, à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter :

Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marché.

Me soumets et m’engage envers (indiquer le nom du service contractant) .....................................................................................................

à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de (indiquer le montant du marché en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes

et en toutes taxes) :

- En Hors Taxes

En chiffres : ………………………………… DA

En lettres : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Dinars

- En toutes taxes comprises

En chiffres : ………………………………… DA.

En lettres : ………………………………………………………………………………………………………………………… Dinars

M’engage à exécuter le marché dans un délai de : (indiquer le délai en chiffres et en lettres) : ................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire ou CCP n° ................,………….. auprès : .............................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que la dite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-l56 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à : ......................................., le ................................

Le soumissionnaire

(nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)

DEVIS DESCRIPTIF ET PRESCRIPTION PARTICULIERES

NATURE ET SITUATION DU PROJET :

Le présent devis descriptif a pour objet de décrire la nature des travaux relatifs à la construction selon les règles de l'art le projet de réalisation d’un centre régional de calcul intensif  et de modélisation à l’Université DJILLALI LIABES de Sidi Bel Abbés.

Les ouvrages comprennent tous les travaux nécessaires au parfait achèvement et selon les normes de construction mises en vigueur en Algérie.

La disposition des blocs et les dimensions seront exécutées suivant plans.

Pour le lieu d'implantation exacte se référer au plan de masse et de situation du projet.

- CHOIX CONSTRUCTIFS

Le système constructif utilisé dans le présent projet est le traditionnel (système poteaux poutres) avec des portées de quatre (04) mètres à (6.00) mètres. Et des portiques de 13 mètres de portée

- PRESCRIPTIONS D'ORDRE  GENERAL

- Les ouvrages doivent être exactement conformes aux dessins d'exécution ainsi qu'aux modèles et échantillons agréés par le Maître d'œuvre  et ce préalablement à toute pose ou mise en œuvre.

- Les travaux doivent être exécutés suivant "Les règles de l'art" sous peine de démolition et réfection sans droit d'indemnité.

- Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra prévoir toutes les protections nécessaires pour ne rien salir ou dégrader. Tous les ouvrages ayant subi des dommages du fait des ouvriers seront rétablis ou remplacés à ses frais.

Il devra exécuter après l'exécution des travaux, le nettoyage complet de tous les sols, revêtement, robinetterie, matériel divers, appareils sanitaires et électriques de tous les blocs.

3- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE

3.1.1 Plans techniques

Les propositions de prix de l’entreprise doivent tenir compte des plans fournis par le bureau d’étude.

Les débits, les puissances et les diamètres et positions des équipements, mentionnés doivent être respectés par l'entreprise. Toute modification doit faire l’objet d’une approbation par le maitre de l’œuvre et le maitre de l’ouvrage

3.1.2 Documents généraux

Les ouvrages seront conformes à tous les règlements administratifs et officiels, en vigueur à la date de leur exécution et notamment :

- Décret Présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics.

- Cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé le 21/11/1964.

- L’ordonnance N°66/154 du 08/06/1966. Portant code de procédure civile modifiée et complétée.

- L’ordonnance N° 75/58 du 26/09/1975 portant code civil modifiée et complétée.

- L’ordonnance N° 95/07 du 25/01/1995 relative aux assurances modifiée et complété par la loi 06-04 du 20/02/2006

- La loi n° 03-10 du 19/07/03 relatif à la protection du l’environnement.

- La loi 91-11 du 21/04/1990 modifie et complété relative aux relations de travail

- Décret 05/12 du 08/01/2005 relatif les prescriptions particulières d’hygiènes et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.

- CPS et CPC

NB:

Les références aux documents énoncés ne constituent pas une liste limitative. Elles sont un rappel des principaux documents.

Si, en cours des travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l'Entrepreneur devrait prendre toutes dispositions de façon à livrer des ouvrages conformes lors de la mise en service.

En cas de doute sur l'interprétation d'un règlement ou sur un détail de l'exécution, l'Entrepreneur est tenu de consulter le Bureau d'Etudes avant tout début d'exécution.

3.1.3 Connaissance des lieux

L'Entreprise est censée s'être engagée dans son Marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont parfaitement connus :

- Le terrain et ses sujétions propres ;

- les contraintes relatives aux propriétés voisines ;

- les modalités d'accès par la voirie ;

- les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement ;

- les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public ;

- les attendus du permis de construire ;

- des obligations et impératifs de fonctionnement du site ;

- des origines des installations et de leurs incidences ;

- des moyens d'accès pour les matériels ;

- de la composition des planchers et des parois.

3.1.4 Hygiène et sécurité des travailleurs

L'Entrepreneur chargé de la réalisation des travaux devra se conformer à l'ensemble des dispositions du Code du Travail et des règlements en vigueur à la date d'exécution, l'application de ces dispositions relevant de sa totale responsabilité.

De plus, il devra se conformer à toute disposition particulière qui sera jugée indispensable par le Maître d'Œuvre et le chef de projet, en raison d'impératifs locaux.

L'Entrepreneur devra veiller à l'application stricte des dispositions d'hygiène et de sécurité, et exercer une surveillance continue sur le chantier, avec effet d'éviter tout accident tant à ses ouvriers qu'aux tiers.

- REPERE DE NIVELLEMENT

L'entrepreneur exécutera un repère de nivellement de l'exactitude duquel il sera entièrement responsable. Ce repère sera le point (0) zéro et sera rattaché aux cotes de niveaux figurant sur les plans. Pour et lors de la détermination de ce repère, l'entrepreneur peut demander l'assistance du Bureau d'Etudes (Maître d'œuvre).

- PIQUETAGE GENERAL-PROCES VERBAL DE PIQUETAGE :

Avant le commencement des travaux, il sera procédé par les soins de l'entrepreneur, en présence du Maître d'œuvre, au piquetage de manière à reporter sur le terrain, les ouvrages définis sur le plan général d'implantation au moyen de piquets numérotés  solidement fléchis dans le sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude, à un point d'origine matérialisé sur le terrain.

L'Entrepreneur doit demander, au cours du piquetage, les vérifications qu'il juge nécessaires. En aucun cas il ne sera admis à réclamer ultérieurement contre les côtes qui auront été arrêtées dans le piquetage.

Aussitôt après le piquetage, il est dressé un procès verbal relatant tous les détails de l'opération. Ce P.V. après avoir été visé par le Maître de l'œuvre, sera notifié à l'entrepreneur à qui on remettra en même temps une expédition certifiée du plan général d'implantation.

- DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les travaux comprennent :

Les terrassements de toutes natures.

Les fondations

Les ossatures en B.A.

Les planchers.

Les murs, murettes, cloisons de toutes natures.

Le scellement et la pose des menuiseries.

Les étanchéités.

Les enduits intérieurs au ciment et au plâtre.

Les faux plafonds

Les façades ventilées.

Les murs rideaux

La menuiserie bois et aluminium

Les gaines techniques, de fumée ou de ventilation.

Les escaliers, les revêtements de sol et mural

La plomberie sanitaire.

Le chauffage (avec toutes les installations).

L’électricité.

La peinture vitrerie.

La ferronnerie.

La quincaillerie.

Les réseaux d'égout et leur raccordement au collecteur.

Les aménagements extérieurs y compris les  espaces verts.

Toute la voirie et les réseaux divers.

6-1- LES TERRASSEMENTS

Les fouilles en plein masse, en puits, en tranchée et en rigole, pour  l'exécution des fondations, semelles, canalisation et regards de l'ensemble des égouts, ainsi  que des branchements aux réseaux divers.

Les décapages, pour encaissement des chaussées, parkings, marches, dallage ou formes.

Les fouilles  seront réalisées selon les formes, dimensions, niveaux indiqués sur les plans.

Toutes les terres en excédent après exécution de tous remblais seront soit employées  sur le chantier et réglées suivant les indications du  Maître d'œuvre soit transportées à la décharge publique.

Les ouvrages de terrassement comprennent toutes les manutentions et  sujétions nécessaires.

L'entrepreneur devra faire l'exécution de tous les remblais aux profils indiqués sur les plans nécessaires à l'implantation des ouvrages.

L'entreprise aura à sa charge, les remblais nécessaires en cas d'affaissement des plates formes.

Un rattrapage de niveau sera opéré au niveau du bassin existant, en gros béton avant pose des semelles.

6.1.1. Fouilles en puits et en rigoles :

-Elles seront exécutées suivant les indications portées sur les plans de B.A les fouilles descendront jusqu' aux bon sol. Les bords et fonds de fouilles devront être dressés manuellement pour permettre une bonne assise des fondations des blocs.

- Selon la nature du sol .il sera prévu un blindage ou talus s'i y a lieu, afin d'éviter les affaissements ou glissements de terrain.

- Toutes les excavations seront exécutées avec le plus grand soin, les fouilles seront ouvertes aux dimensions voulues pour faciliter la construction des ouvrages, L'entreprise prendra toutes les mesures de sécurité voulues, Elle exécutera les travaux nécessaires pour empêcher tout éboulement de terre et décompression du sol.

- Si l'entreprise descend les fouilles à une profondeur plus grande que celle prescrite, alors elle ne pourra en aucun cas rétablir le niveau au moyen d'un simple remblai en terre, mais elle doit soit faire usage d'un béton maigre ayant la composition du béton de propreté, soit augmenter en conséquence la hauteur des fondations, sans aucune incidence financière sur le projet.

6.1.2. Remblais et réglage des terres :

- l'entreprise est tenue d'entreprendre l'exécution de tous les remblais des vides des différentes fouilles et de ceux indiqués sur les profils nécessaires à l'implantation de l'ensemble des blocs.

- L'entreprise utilisera les terres provenant des fouilles. Les remblais seront exécutés par couches successives de 20 cm d'épaisseur, chaque couche étant bien arrosée et parfaitement compactée au moyen de rouleaux compacteurs. Où autres matériels mécaniques.

- le compactage sera effectué jusqu'à densité égale à 90 % de la densité optimum déterminée par l'essai proctor modifié.

6.1.3. Evacuation des terres ou gravats :

- les terres impropres à ces remblaiements ne pouvant être utilisées sur place seront évacuées par l'entreprise à une décharge hors du chantier.

6-1-4 Emprunt des terres :

- il seront exécutes avec des terres ou déblais propres provenant des différentes fouilles, par couches successive de 2 cm d'épaisseur.

6.1.5. Emploi de marteau piqueur :

- dans le cas d'un terrain rocheux ou compact, il faut prévoir un emploi de marteau piqueur.

- Tout partie détachée est à enlever, les parties de parois menaçant de se détacher doivent être soutenues par des moyens appropriés.

6.2.  BETON ARME :

GENERALITE

6-02-01 Composition du béton :

- Lors de sa composition, l'entreprise doit réaliser un béton avec une compacité maximale.

- Le dosage granulométrique sera déterminé par la nature et la forme des agrégats disponibles.

- la dimension maximale des agrégats ne doit pas dépasser le quart de l'épaisseur de l'élément le plus mince à bétonner.

Dans le cas de béton armé, le passage des agrégats doit pouvoir se faire facilement entre les armatures.

-l'entreprise est tenus de faire étudier et établir par un laboratoire agrée la composition de bétons à utiliser compte tenu des agrégats, du ciment et des conditions de mise en œuvre (coulage par grue, par pompe ou autre).

- L'entreprise prendra ses dispositions pour obtenir les résultats suffisamment tôt de façon à pouvoir procéder à des essais au moins 14 jours avant le début des bétonnages.

- La composition et les résultats des essais doivent être soumis à l'ingénieur Conseil avant le début des bétonnages.

- Tout bétonnage des éléments structuraux (semelle, amorces poteaux, voile périphérique, longrines, poteaux, voiles, escaliers et planchers) ne pourra se faire qu'après justification par des résultats des éléments structuraux sous- jacents (ouvrage inférieur).

- L'entreprise doit avoir en permanence sur chantier le matériel d'essai suivant :

a) 03 jeux de 03 moules cylindriques (16 cm x 32 cm).

b) Un bac de stockage pour éprouvettes en béton.

c) – Un cône d'Abram avec le matériel de mesure nécessaire.

- Le nombre de prélèvement et leur moment seront laissés à la discrétion de l'Ingénieur Conseil.

- Lors des prélèvements, l'entreprise effectuera un essai de < SLUMP –EST>, si le résultat n'est pas satisfaisant, l'Ingénieur conseil pourra refuser la gâchée qui sera immédiatement évacuée du chantier, l'entreprise corrigera alors le dosage en eau.

les essais de compression seront effectués à 07 et à 28 jours, Trois (03) éprouvettes seront conservées pour le centre essais éventuels.

Si la résistance de conception (à 28 j) n'est pas atteinte, l'Ingénieur Conseil et l'entreprise pourront prélever des échantillons ou carottes de béton dans l'ouvrage, et faire essayer ceux-ci par un laboratoire.

Les frais de prélèvement, de transport de même que les essais en laboratoire seront à la charge d l'entreprise.

Si les résultats des essais sont défavorables, l'Ingénieur Conseil pourra à sa discrétion soit refuser l'ouvrage ou partie de l'ouvrage.

L'entreprise reste de toute manière seule responsable de la tenue de l'ouvrage.

6-02-02 Préparation et mise en œuvre du béton :

- La fabrication et la mise en œuvre du béton se fera par :

- Centrale à béton ,      - Mini centrale,       - Bétonnière

- la mise en œuvre du béton manuellement est strictement interdite.

- Le béton ne peut être jamais versé en chute libre. En cas d'emploi de goulottes, l'extrémité de celle-ci et au maximum à un (01) mètre au-dessus de la surface à bétonner.

- le béton sera  transporté à pied d'œuvre par un procédé permettent d'éviter de façon absolue la séparation des éléments constitutifs ainsi qu'un commencement de prise avant la mise en œuvre.

-  la mise en place de béton ayant subi une ségrégation des agrégats est interdite.

- Tout béton doit être vibré par pervibrateur dont la fréquence est au moins 7000 cycles /mn.

- les appareils vibrants doivent être adaptés à la masse à vibrer.

- Si dans le cas ou l'entreprise fait usage de vibrateurs de surfaces fixés au coffrage, alors elle sera tenue de spécifier à l'ingénieur Conseil les caractéristiques techniques des appareils ainsi que le domaine d'emploi particulier de chacun d'eux.

- Si le béton est serré par pervibration, il  ne devra alors présenter ni ségrégation, ni montée de laitance en surface ni perte de laitance à travers les joints de coffrage.

- pour tous les ouvrages et particulièrement pour les éléments  structuraux, l'entreprise est tenue d'attendre la réception du coffrage et ferraillage par l'ingénieur Conseil  avant d'entamer l'opération de bétonnage.

- Les joint de reprise de bétonnage sont interdits, sauf si, ceux –ci sont recommandés et indiqué en cas de force majeure (accident, panne ou autre) par l'Ingénieur Conseil.

- les joints de reprise ne devront pas être laissés se former au hasard, mais doivent être implantés aux endroits de moindre fatigue ou suivant des plans disposés en principe normalement à la direction des contraintes.

- si l'entreprise procède au coulage d'un même ouvrage en plusieurs points, les vibrateurs seront en nombre suffisant (autant d'aiguilles que de points de coulage) pour effectuer un bétonnage dans de bonnes conditions.

- A chaque reprise, la surface du bétons en place sera complètement repiqué pour expulser la laitance et les glaciers de mortier et soufflée ensuite à l'air comprimé pour la débarrasser de toutes les parties friables, la surface de reprise sera ensuite arrosée énergiquement, frotté au balai, puis soigneusement et complètement recouverte de béton riche dos suivant les instruction donnée par l'ingénieur conseil.

6-02-03 Résistance du béton

- la résistance minimale à l'écrasement sur cylindres de dimension 16 x32 cm doit être de 270 kg / cm2.

- L'entreprise est tenue de prendre toutes ses dispositions pour faire exécuter les essais d'écrasement et fournir les résultats en temps utile.

6-02-04 Liants hydrauliques :

-les liants hydrauliques devront répondre aux conditions des normes en vigueur en Algérie.

- Le ciment est de type CPA (Ciment Portland Artificiel) 325 pour le béton armé.

- les liants seront emmagasinés sur chantier dans les locaux dont la capacité permet de stocker un approvisionnement pour au moins un (01) mois, il seront stockés en sacs de 50 kg de manière à faciliter un renouvellement périodique.

- L'entreprise veillera à ce que le poids de secs de ciment ne soit en aucun cas en déca des 50 kg. Dans tous les cas, l'ingénieur conseil se réservera le doit de procéder régulièrement à des contres pesés.

6-02-05 Armatures :

- les aciers employés seront normalisés doux ou à haute adhérence. Ils seront à leur arrivée sur chantier, classés par diamètre et stockés sur des aires sèches et propres, les précautions nécessaires seront prises pour éviter les dégâts ou l'accumulation de rouille non solidement adhérente, ou de toutes matières sur les aciers (huit, graisse) pouvant compromettre leur bonne adhérence au béton.

- les barres d'armatures doivent être coupées et façonnées à froid conformément aux plans d'exécution.

- les armatures occupent exactement les emplacement prévus au plans, et tout précaution doit être prise pour qu'elle ne puisse se déplacer pendant la coulée et le serrage du béton, de même il faut éviter de toucher les armatures avec les pervibrateurs.

le prix des aciers sera inclus dans  le prix du mètre cube de béton.

L'entreprise devra procéder périodiquement (tous les-03-mois) aux épreuves de

Traction, de tous les aciers dans la fabrication du béton par un laboratoire agrée, et ce à ces frais.

6-02-06 Agrégat :

-les agrégats (sables et graviers) proviendront des meilleures carrières de la région, ils doivent  êtres propres, lavés et  dépourvu de toute matières (charbon, gypse, feuilles mortes, matières organiques, impureté etc. ….)

la composition granulométrique de l'ensemble pierres  cassées, gravillons et sable, sera réglée de façon  obtenir des bétons de résistance et capacité mieux adaptées à a nature de chaque ouvrage.

Les agrégats utilisés dans la composition du béton seront conformes aux résultats des essais préalables du laboratoire

Si les vérifications ne sont pas satisfaisantes, les ouvrages ainsi exécutés seront démolis et reconstruits à ses frais sans qu'il puise prétendre de ce chef à une indemnité.

En cas de changement des agrégats, l'entreprise devra informer l'Ingénieur Conseil et de procédé à de nouveaux essais de matériaux rebutés, Dans ce cas ces essais sont obligatoirement exécutés au laboratoire agrée.

Nonobstant ces essais et ce contrôle l'entrepreneur reste responsable de toutes les conséquences de la qualité du matériau.

Les matériaux rebutés doivent être enlevés en urgences du chantier et ce au frais de l'entrepreneur.

6-02-07 Eau de gâchage :

- elle devra satisfaire aux conditions fixées par les normes et condition en vigueur (eau douce). Sa fourniture, son stockage ainsi les frais d'approche et d'analyse sont à la charge de l'entreprise.

- elle ne devra pas contenir d'impuretés en suspension et d'impuretés dissoutes supérieures aux valeurs limites fixées par ces normes, ces valeurs comprenant les déchets industriels.

- les eaux douteuses ou soupçonnées de contenir des matières organiques seront soumises à l'analyse chimique.

- la teneur en eau, variable selon la saison, la température et le degré hydrométrique de l'air ambiant, ne devra pas dépasser la limite correspondant à la consistance du béton dite mole ou plastique.

6-02-08 Cure du béton :

- par temps chaud, ensoleillé et sec, le béton doit être protégé de la dessiccation par un arrosage continu durant les premiers jours qui suivront de bétonnage, ou par l'emploi de sacs maintenus constamment mouillés.

- Aucune rémunération n'est prévue pour ce travail de conservation.

6-02-09 Protection des bétons enterrés :

- les bétons en contact avec la terre seront protégés par un badigeonnage en bitume ou film polyane pour la dalle flottante.

6-02-10 Prix des bétons et béton armé :

- les prix sont classés par genres de béton, puis par dosages en ciment et destination d’utilisation (fondation, poteau, poutre, plancher et menu ouvrages).

- les prix de béton comprennent toutes sujétions de fournitures, fabrication, mise en place et traitement, sont également compris les frais relatifs aux essais et contrôles et les aciers à béton pour le béton armé.

-  l'entreprise est informée que certains coulages doivent avoir lieu en "non-stop", de jour comme de nuit y compris les jours fériés.

6-02-11 Coffrages :

-les coffrages seront soit en bois, soit métalliques. L'entreprise, devra avant le début des travaux informer l'Ingénieur conseil sur les types de coffrages qu'elle compte utiliser.

- les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister sans tassement ni déformation nuisible, aux surcharges et efforts de toute nature qu'il sont exposés à subir pendant l'exécution des travaux, c'est-à-dire, pendant les phases de bétonnage, de séchages et décoffrage.

- l'étanchéité du coffrage doit être telle    qu'aucune perte dommageable de laitance ne se produise lors de la mise en œuvre du béton.

- les coffrages sont construits conformément aux dimensions du béton achevé, prévues aux plans. Ils seront exécutés avec soin : alignement, régularité et aplomb.

- Immédiatement avant bétonnage, les coffrages devront être nettoyés avec soin de manière à les débarrasser de poussières de poussières et débris de toute nature.

- Avant la mise en place du béton, il faut arroser les coffrages de manière à obtenir une humidification des bois aussi complète que possible.

-  De même, avent la mise en place du béton, il faut en vue, de faciliter le décoffrage ultérieur, enduire d'huile tous les coffrages métalliques ou coffrages soignés composés d'anneaux backélisés. L'huile en excès au fond des moules ou sur les armatures doit être épongée avant le bétonnage. Les huiles utilisées doivent être spéciales dites de démoulage. Elles doivent être propres (c'est-à-dire ne pas laisser de traces sur les parements du béton) et ne présentent aucune réaction acide.

- Si plusieurs emplois sont prévus pour un même coffrage celui-ci devra être parfaitement nettoyé et remis en état avant tout nouvel usage.

- le décoffrage aura lieu en principe, après un délai permettant à l'ouvrage de supporter sans risques, son poids propre et toute charge provisoire pouvant s'y appliquer.

- le décoffrage doit être effectué avec précaution sans chocs et par effort purement statique, Il doit être mené de façon à ne provoquer aucune contrainte supérieure aux contraintes normales de services au moment du décoffrage.

- L'aspect de béton, après décoffrage doit être impeccable.

- Tout coffrage démonté est immédiatement  évacué de la zone de travail .si l'entreprise désire garder ses coffrage sur place pour un réemploi  proche, alors elle sera tenue de les ranger avec ordre, après les avoir débarrassés éventuellement de tout clou, pièces endommagées, ou toute partie dangereuse.

6-02-12 Coffrages ordinaires :

- ils sont constitués de panneaux en bois ou métalliques simplement juxtaposées sans défauts.

- le prix du coffrage sera inclus dans le prix du mètre cube de béton.

6-02-13 Coffrages lisses :

- ils peuvent être composés soit :

- de panneaux de bois avec contre – plaqués.

- de panneaux de bois avec tôle galvanisée.

- de panneaux métalliques. Ceux – ci Doivent présenter des surfaces en contact avec le béton, sans saillie ni gauchissement.

6-02-14 Infrastructure :

- Gros béton : En cas de sur profondeur et à la demande de l'ingénieur conseil. Il sera prévu un gros béton de remplissage dosé à 200 kg / m3.

6-02-15 Béton de propreté :

- En contact avec le sol, il sera réalisé une forme de béton de propreté destiné à isoler le radiers, semelles, voiles longrines du sol, Ce béton de propreté sera dosé à 150 kg / m3 et aura une épaisseur de 5 cm.

6- 02-16 Béton armé en fondation :

- il sera exécuté Conformément au plans d'exécution (radiés, semelles, voiles, longrines et amorces poteaux) dosé à 350 kg/m3, l'acier utilisé pour les armatures longitudinales est de type HA. Fe E 40 et pour les armatures transversales est du rond lisse Fe E2 35.

6-02-17 Herissonnage en pierre sèches :

- Exécution d'un hérisson âge en pierre sèche de 15 cm d'épaisseur, mis en place à la fourche et au râteau soigneusement damé, avec n film polyane de 0.15 mm d'épaisseur suivant plan de béton armé.

6-02-18 Dallage armé sur hérisson :

- Exécution d'un dallage en béton de 12 cm dosé à 350 kg / m3 y compris armature H.A ou T.S placées à mi épaisseur de la forme et la  pose d'un joint de dilatation en polystyrène de 2.5 cm d'ép. Le dallage tiré à la règle sera laissé brut y compris toutes sujétions pour réservations de trous, regard, etc.

6-02-19 Béton armé pour superstructure :

a) Superstructure :

- Ossatures en portiques auto stables.

- les éléments composant la super structure (poteaux, poutres, chaînages, voiles, escaliers, acrotère, raidisseurs, -éléments décoratives et dalle de compression) en B.A dosé à 350 Kg / m3 avec une résistance minimale à 270 kg/cm2.

- les poutres et poteaux seront réalisés en béton armé conformément aux plans d'exécution.

- Armatures en acier tors et doux.

- Coffrage type brut suivant plans.

B) Plancher semi préfabriqué :

- les planchers seront de type DFC composés de poutrelles en B.A préfabriquées et d'un corps creux (hourdis).

L'épaisseur de ces planchers sera de 16 cm et de 4 cm 'épaisseur pour la dalle de Compression avec armature en T.S

c) Dalles pleines :

- Seront dosées à 350 kg / m3 avec une épaisseur allant de 15 à 20 cm selon les plans. D'exécution.

6-3- FONDATIONS

Les fondations seront constituées par des semelles en béton armé avec longrines, reposant sur du béton de propreté.

Les fondations en béton armé qui comprendront les semelles isolées ainsi que les longrines, seront exécutées conformément aux indications des plans d'exécution.

6-4- BETON EN ELEVATION

- OSSATURE

Tous les bâtiments comportent une ossature en béton armé. Cette ossature comprend les poteaux, les poutres, les chaînages, les linteaux, les paillasses, les escaliers, les acrotères, et d'une manière générale, tous les ouvrages de béton armé indiqué aux plans.

Des joints de dilatation sont exécutés dans les conditions et aux endroits indiqués sur les plans. Ces joints seront recouverts par une protection en matière expansible répondant aux règles de l'art

Tous les plans nécessaires à l'exécution des ouvrages en béton armé seront fournis à l'entreprise.

Les dispositions qu'elles contiennent ne pourront en aucun cas être modifiées sans l'accord préalable de l'architecte.

Tous les ouvrages en béton armé seront vibrés dans le coffrage après coulage.

- PLANCHERS

REZ DE CHAUSSEE

Le sol intervenant sur plate forme aménagée sur parties en déblais ou en remblais compacts, n'excèdent pas 10 cm d'épaisseur en béton armé coulée sur hérisson en pierre  sèche de 15 cm d'épaisseur.

ETAGES ET TERRASSES

Les planchers seront exécutés en poutrelles et corps creux (hourdis) de 16 cm et 20cm d'épaisseur plus une dalle de compression ferraillée et coulée sur place en béton de 4 cm ou 5cm d'épaisseur.

L'entreprise devra réserver les trous nécessaires pour le passage des gaines de fumée, de ventilation et des canalisations diverses selon les indications des plans.

L'entrepreneur pourra proposer, s'il le désire, avec variante un autre système de plancher avec dessins et notice descriptive à l'appui permettant de l'apprécier.

  - MAÇONNERIE

Les maçonneries seront essentiellement en briques creuses.

Toutes les indications nécessaires à l'exécution sont spécifiées dans les plans  graphiques. La brique doit être sélectionnée et bien exécutée selon les règles de l'art.

L'entreprise prendra les dispositions nécessaires pour les réservations de la tuyauterie au niveau des planchers (gaz, eau, électricité) les paillasses  seront équipées d'un évier.

La pose des briques creuses se fera à bain soufflant de mortier, ils seront bien assujettis avec joints bien pleins, ne nécessitant aucun garnissage.

Les briques cassées à la pose devront être remplacées.

La liaison des briques sera faite par assise horizontale à joints croisés

Les maçonneries devront être d'aplomb. Les niveaux seront rigoureusement observés et vérifiés.

Les éléments ébranlés ou mal placés seront enlevés et remplacés avec repose ou mortier neuf.

  - JOINT DE DILATATION

- JOINTS VERTICAUX SUR FACADES

Ils auront 4 CM d'ouverture colmaté de façade par un cordon plastique expansif empêchant toute infiltration.

- JOINTS HORIZONTAUX DANS LES PLANCHERS

Ils seront colmatés par un cordon plastique expansif.

La pose de carrelage partira de part et d'autre de ce joint laissant apparent entre les deux rangées de carrelage  Le joint de  ce dernier sera bourré au mastic ou matériaux similaires.

- JOINTS HORIZONTAUX EN TERRASSE

Ils seront exécutés suivant détails du Maître d'œuvre.

  - ENDUITS EXTERIEURS :

Ils seront au mortier ciment pour l'ensemble des blocs.

Ils ne devront pas être exécutés pendant les chaleurs sans précaution spéciale. Les surfaces à enduire devront être humidifiées et débarrassées de tous corps étrangers.

Les mortiers de remplissage des trous de boudins ou d'échafaudage devront être placés en temps voulu pour qu'ils ne puissent faire des tâches dont les enduits généraux.

Les arrêtes et les angles seront soigneusement dressés.

  - ENDUITS INTERIEURS

Ils seront exécutés entièrement au plâtre et au ciment selon indications sur plans graphiques.

Les surfaces à enduire seront préalablement préparées et nettoyées et ne devront présenter aucune flèche apparente.

- Les enduits ne devront présenter ni fissures ni gerçures, ni tâches de reprise. Les arrêtes et les angles seront soigneusement dressés

  - REVETEMENT DU SOL

- Les  revêtements du sol seront en grès céramique, en Marbre ou en granito coulé sur place et ceci suivant les indications ordonnées par l’Architecte et de premier choix pour l’ensemble des blocs.

- Les revêtements des marches et contremarche des escaliers seront en marbre ou en granito coulé sur place suivant indications.

  - REVETEMENT MURAUX

- Les revêtements muraux se feront en carreaux de faïence de 1er choix, toutefois l'architecte peut changer la teinte.

- Les placages seront faits par bain de mortier de ciment à une hauteur de 2.00 m pour les sanitaires, Les joints seront droits et coulés au ciment blanc pur.

La pose se fera aux cordeaux horizontaux et verticaux afin de présenter une surface parfaitement plane. Les bords supérieurs seront chanfreinés.

- Plinthes en terre cuite vernissée de premier choix le revêtement mural en plinthes se fera le long des murs afin d'éviter l'infiltration.

  - FAUX-PLAFONDS

Le faux-plafond acoustique lavable, réalisés avec des panneaux autoportants en laine de roche, épaisseur 15 mm, à bords droits et revêtus sur la face apparente d'un voile décoratif de teinte au choix de l'architecte dans la gamme du produit, et d'un voile de verre naturel avec fils de renfort sur la face cachée.

- La Pose des dalles 60 x 60 épaisseur 40 mm, sera réalisée sur profils apparents T 15 mm (largeur 15 mm) traités époxy, teinte au choix de l’Architecte, y compris profils porteurs, entretoises, tiges filetées, cavaliers, cornières de rives et tous les accessoires.

- L’ensemble sera suspendu par des suspentes appropriées et réparties selon les spécifications du fabricant, y compris sujétions de renforts au droit des luminaires, bouche de VMC, etc ...

- Réalisation des réservations pour les spots, luminaires, ventilations diverses, grilles, etc..., y compris renforts éventuels pour pose d’appareillages si nécessaire. Y compris toutes sujétions nécessaires à une parfaite finition des ouvrages.

Plans d’exécution et de synthèse :

L’entreprise de réalisation aura à sa charge tous les plans, toutes les études, les dessins d’exécution et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution.

L’entreprise soumettra à l’agrément du maître d’œuvre et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études, établis par ses soins.

Ces plans devront tenir compte de toutes les réservations, feuillures, etc… de tous les corps d’états et faire également l’objet de vérification et visa par tous les intervenants (bureau d’étude, l’Université et les autres entreprises), avant exécution.

L’entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien avec ses prestations, un plan de synthèse des limites de prestations.

Le Calepinage établi par l’entreprise doit être soumis à l’approbation du maître d’œuvre.

  - ETANCHEITE

La terrasse en béton armé recevra une couverture d'étanchéité bicouche auto protégée suivant les méthodes exposées dans les articles suivants.

Une forme de pente dosée à 250 Kgs/M3 sera exécutée sur le plancher terrasse y compris sujétions de pentes variant de 0,01 à 0,02 par mètre linéaire dans le sens de la grande pente, repère soigneusement lissée en partie supérieure.

Le revêtement et le relevé d'étanchéité seront exécutés comme suit :

étanchéité bicouches autoprotégée pour terrasse composé de :

- 1 Barrière  pare vapeur (KRAFT).

- Une isolation en plaque de polystyrène sous la forme de pente.

- Une  couche d'imprégnation d'émulsion bitumineuse.

- 1iere  membrane : F/P d'une couche type SOPRALENE FLAN 180 p d'un recouvrement de 6 cm minimum

- 2ième  membrane : F/P d'une couche type SOPRALENE FLAN 180 ARC colorée (auto protégée)

- Relevé en couche d'équerre de renfort  type SOPRALENE  hauteur minimale 0,15 m au dessus du point haut de la forme de pente.

- Réalisation d’un solin en mortier posé à la base de l'acrotère pour recevoir le relevé d'étanchéité

- réalisation d'une fente le long de l'acrotère pour recevoir le relevé d'étanchéité

Les divers ouvrages exécutés sur terrasse comprendront les façons d'entrée d'eaux pluviales constituées de crapaudines gargouilles en plomb bien scellé aux descentes d'eaux, pour fin de descente, joint de dilatation plastique etc...

  - MENUISERIE

Les travaux comprennent :

La fabrication et le montage de tous les ouvrages de menuiserie tout type, extérieurs qu'intérieurs prévus au projet, leur ajustage,  leur réglage et en  général tous les travaux nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de menuiserie.

- Le Bois devant servir de matière première à la confection du lot menuiserie doit être du bois rouge du Nord.

- L’aluminium devant servir de matière première du menuiserie aluminium doit être du premier choix.

- La matière PVC doit être de très bonne qualité et les fenêtres doivent assurer une très bonne étanchéité

6-13-1-DISPOSITIONS PRINCIPALES DES OUVRAGES

Les menuiseries destinées à l'équipement de la totalité du bâtiment constituant l'établissement, seront exécutés conformément aux prescriptions du présent devis aux conditions des plans et aux descriptions détaillées du bordereau des prix.

6-13-2- SCELLEMENT DE CADRES DE MENUISERIE

Pour les scellements des ouvrages extérieurs seront au mortier de ciment.

La pose des menuiseries sera assurée par la réalisation des gros œuvres selon les plans fournis. Les cadres seront scellés à la maçonnerie qui doit comporter deux rainures latérales suivant la hauteur de la baie, une rainure horizontale au niveau du linteau et un appui de fenêtre comportant un rejingot, avec une pente de 3% vers l’extérieur (voir détail de plan).

Les menuiseries extérieures seront posées sur un cordon en matière plastique,  ou matériaux  similaires afin d'éviter toutes infiltrations.

Les cadres de menuiserie aluminium doivent être scellés sur des précadres en aluminium scellés à leur tour dans la maçonnerie.

    - DISPOSITIONS GENERALES

Toutes les menuiseries seront préparées en atelier par des chiffres pochés, correspondant aux repères des plans, l'épaisseur des cadres des portes intérieures sera de 7 cm et 14 cm pour les portes pleines

Les caractéristiques de toutes les menuiseries sont données aux  plans du  projet.

La description détaillée de chacune d'entre elle est précisée à l'article correspondant du bordereau des prix.

Aucune modification ne pourra  être apportée à ces prescriptions sans l'autorisation du Maître d'œuvre.

Un échantillon de chaque type de menuiserie sera présenté à l'agrément du Maître d'œuvre préalablement à toutes exécutions.

Toutes les menuiseries seront réceptionnées avant la pose.

La menuiserie en bois recevra une couche d'imprégnation incolore à l'huile de lin cuite.

Toutes les faces en contact avec les murs ossatures et cloisons seront rainées sur 10 mm de profondeur et sur la largeur nécessaire à l'encadrement des briques.

Lorsque le cadre joindra un revêtement en faïence, les  chambranles devront fermer le couvre-joint leurs épaisseurs seront uniformes sur tout le périmètre  du cadre.

L'entrepreneur devra avant tout commencement d'exécution,  vérifier les côtes données au dessus,   aux plans de menuiserie et au bordereau des prix.

Toutes les menuiseries seront réceptionnes avant la pose.

La menuiserie en bois recevra une couche d’imprégnation incolore à l’huile de lin cuite

6-13-4- QUINCAILLERIE ET SERRURERIE

Les travaux comprennent

La fourniture et la pose de tous les articles de quincaillerie et serrurerie nécessaire, leur ajustage et leur réglage et en général, tous les travaux nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de quincaillerie et de serrurerie.

Tous les articles seront de premier choix. Ils seront conformes aux échantillons soumis à l'approbation du Maître de l'ouvrage préalablement à toutes sujétions des travaux.

6-13-5- FERRONNERIE

Le lot ferronnerie intervient surtout au niveau du garde corps des escaliers et grilles de protection des fenêtres. Il intervient aussi au niveau des murs de clôtures extérieures, des portes d'accès principales et secondaires.

Tous les détails d'exécution et dimensionnement sont indiqués sur les plans graphiques.

Certaines modifications peuvent être ordonnées par l'architecte de l'opération en fonction de l'aspect fonctionnel et esthétique du projet Elles concernent généralement les mains courantes les gardes corps et leurs systèmes de fixation.

6-13-6- MENUISERIE METALLIQUE

Portes métalliques se localisant aux accès larges au niveau des locaux communs, pour les portails d'accès extérieurs, à réaliser selon des indications du dossier graphique avec exécution d'une couche d'imprégnation antirouille avant la pose.

- PLOMBERIE SANTIAIRE

Les travaux de plomberie sanitaires consistent à l'exécution :

- Des colonnes montantes d'alimentation en eau froide.

- La fourniture et pose d'appareillage sanitaire, des canalisations d'évacuation des eaux usées.

- Des canalisations d'évacuation des eaux vannes.

7-1- RACCORDS :

Devront être exemptes de tous les défauts, les filetages et tuyauteries doivent être axés, calibrés et entiers également satisfaisants pendant les essais de pression.

7-2- APPAREILS SANITAIRES

Les appareils à employer seront de choix et ne comportent aucun défaut et pouvant être exécuté en grès émaillé.

La couche émaillée devra être exempte de soufflure, la dureté devra correspondre aux normes en vigueur.

7-3- ROBINETTERIE

Tous les robinets doivent, dans leur catégorie, correspondre à la norme les concernant. La manœuvre doit être facile à l'ouverture et à la fermeture.

  - MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

Avant la mise en œuvre, toutes canalisations doivent être débarrassées de tous corps étrangers.

  - POSE DE CANALISATIONS

Elles doivent être alignées et correctement façonnées pour éviter toute fixation ou torsion. Dans les traversées des murs ou planchers, toutes canalisations, doivent être protégées par des fourreaux.

  - CONTROLE DES INSTALLATIONS

Toutes les canalisations seront essayées à la pression d'air avant mise en service l'entreprise devra fournir le matériel nécessaire aux essais à leur vérification (pompe, manomètre, joint etc.).

  - APPAREILS SANITAIRES

Le fonctionnement sera vérifié, isolement après mise en circuit des canalisations.

- CHAUFFAGE

8-1- RADIATEUR

Les radiateurs seront en fonte type RAPHAEL.

8-2- TUYAUTERIE

Elles seront en acier.

Pour les diamètres inférieures ou égaux 40/49 tarif III.

Pour les diamètres supérieurs tarif 10.

Les colliers de support  et suspension seront à pince avec avis de sorte que l'on puisse démonter s'il y a lieu sans rien, desceller, les tuyauteries passant dans les dalles devront être munies de coquilles anti-vibration.

Toute la tuyauterie sera passée avant la pose à la peinture antirouille.

8-3- ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

Vannes à eau d'isolement

Elles seront à passage direct. Pour les diamètres nominaux inférieurs à 30 mm.

Pour les diamètres nominaux égaux ou supérieurs à 50 mm elles seront à raccordement par  brides suivant pression d'utilisation.

  - CALORIFUGEAGES

Toutes les canalisations chauffage situées en chaufferie et caniveaux seront soigneusement calorifugées.

Epaisseur de calorifuge :

- 25 mm jusqu'à 40/49.

- 30 mm  jusqu'à 40/49 à 90/102.

- 35MM au-dessus de 90/102.

8-5-  Essais

Les essais et contrôles des divers matériels et performances de l'installation seront effectués à la fin des travaux.

La réception de l'ouvrage comprendra notamment une vérification du bon fonctionnement des générateurs, brûleurs, ventilateurs, extracteurs, régulations, pompes, corps de chauffe, etc ...

Indépendamment des vérifications portant sur la qualité, la provenance et les quantités des appareils et du matériel prévus au Marché, et des essais personnels que pourrait faire l'Entrepreneur, toute installation, après son achèvement, fera l'objet des essais suivants :

- essais de circulation et étanchéité ;

- essais de réglage de la circulation ;

- essais de puissance.

Le personnel ainsi que les appareils de mesure et le matériel, nécessaires à l'exécution de ces essais, seront fournis par l'Entrepreneur. Seul le combustible sera fourni par le Maître d'Ouvrage.

Pour chacun de ces essais, si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, l'Entrepreneur sera tenu d'effectuer, dans le délai fixé par le Maître d'Œuvre, tous remplacements, modifications, réparations ou adjonctions nécessaires.

Après exécution de ces travaux, et sur la demande de l'Entrepreneur, un nouvel essai sera effectué.

Si les résultats ne sont toujours pas satisfaisants, l'installation pourra être refusée tout ou en partie, suivant les indications du Maître d'Œuvre.

L'Entrepreneur sera tenu alors d'enlever, à ses frais, dans les délais fixés par le Maître d'Œuvre, les appareils et le matériel refusés.

• Essais d'étanchéité à froid

L'installation étant remplie d'eau, elle sera mise en service sous pression par pompe à main.

Deux manomètres, fixés à deux emplacements éloignés, attesteront que l'installation supporte une pression égale à 1,5 fois la pression de marche.

Cette pression ne devra pas varier pendant 48 heures.

• Essais d'étanchéité à chaud

Si pendant 30 jours consécutifs, aucune fuite n'est décelée, l'installation étant en fonctionnement, elle sera considérée comme étanche.

• Essais de circulation et de dilatation

La mise en régime sera faite dans les délais normaux pour chauffage continu.

On vérifiera en outre que :

- la température dans les canalisations est celle prévue.

- les appareils de sécurité et de réglage fonctionnent d'une manière normale.

- aucune déformation, ni aucune fuite n'apparaissent après refroidissement de l'installation.

Il sera procédé à un essai de température et de combustion des fumées.

• Essais de fonctionnement de puissance

Les équipements installés devront avoir une puissance suffisante pour assurer le chauffage des locaux, aux températures demandées.

Les essais de puissance seront effectués, si possible, pour une température extérieure moyenne variant de 3° maximum, en plus ou en moins de la température de base. Les essais se feront fenêtres et portes fermées.

Si la température extérieure est inférieure ou supérieure à la température extérieure de base, la température des locaux pourra être inférieure à 1/2 ou devra être supérieure à 1/4 de degré à celle garantie, par degré d'écart entre la température extérieure de base et la température extérieure relevée.

• Essais d'étanchéité des tubages

Cet essai sera effectué avant le raccordement d'appareil et pose du dispositif supérieur.

Il sera réalisé à l'aide d'une cartouche fumigène.

Si une fuite apparaissait, l'Entrepreneur devrait le remplacement complet du tubage, aucune réparation ne pouvant être exécutée.

• Essais sur les brûleurs

- contrôle de l'intensité absorbée à puissance maximale

- contrôle de fonctionnement des sécurités :

- manque d'air

- pression de gaz

- contrôle de flammes

- contrôle de coupure par organes de sécurité (aquastats, pressostats ...)

- tension

• Essais sur les pompes

- débit d'eau

- vitesse des moteurs

- contrôle de l'intensité absorbée à puissance maximale

- contrôle de fonctionnement des sécurités.

Documents à remplir par l'Entreprise pour les essais :

L’Entrepreneur devra consigner les résultats de chacun des essais sur des fiches appropriées et les remettre au maître d’œuvre. Celles-ci devront être signées et tamponnées.

NB :

La liste de ces essais n'est pas limitative, et l'Entrepreneur devra exécuter les essais complémentaires exigés par l'Organisme de Contrôle, ou à la demande du Maître d'Œuvre, et ce à ses frais.

8.6 Responsabilité de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur est tenu de garantir son installation en bon état de fonctionnement, à partir de la réception, durant un délai de : 1 an.

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de procéder, pendant cette garantie, à toute nouvelle série d'essais qu'il jugerait opportune, après en avoir averti l'Entrepreneur.

Si l'une de ces séries d'essais ne donnait pas satisfaction, la réception pourrait être ajournée jusqu'à l'obtention des résultats garantis au cours d'une saison analogue à celle où ceux-ci n'auraient pas été atteints.

L'Entrepreneur restera responsable des installations jusqu'à l'expiration du délai de garantie.

Cette responsabilité entraînera le remplacement, à ses frais, de toute pièce défectueuse ou présentant des vices de construction ou de montage, ou une mesure anormale.

L'Entrepreneur restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels qui pourraient résulter de la fabrication ou de l'installation des appareils, ainsi que des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la suite de ces accidents.

S'il négligeait de faire les réparations dans les délais qui lui sont impartis, celles-ci seraient effectuées d'office, après mise en demeure, et tous les frais lui en seraient imputés.

L'Entrepreneur ne sera pas rendu responsable des bris de matériel ou du fonctionnement défectueux des appareils, qui seraient la conséquence de fausses manœuvres de la part du personnel du Maître d'Ouvrage.

Cette garantie sera totale : matériel et main d'œuvre s'y rattachant.

8.7 Repérages et pièces à fournir

Repérages

Des plaques indicatrices devront permettre le repérage de tous les organes (chaudières, pompes, brûleurs, réseaux, vannes, etc ...).

Ces plaques seront en matière inaltérable gravée. Les tuyauteries devront être repérées aux teintes conventionnelles par des marqueurs de tuyauterie en toile plastifiée auto-adhésive, avec indication du fluide transporté et sens normal de circulation.

Chaque repérage sera disposé :

• de part et d'autre de chaque traversée de cloison

• de part et d'autre de chaque dérivation sur les circuits principaux ou secondaires

• tous les 5 m environ sur les parties droites des réseaux

Schémas synoptiques des installations thermiques

Les schémas en chaufferie seront réalisés en couleurs et posés sous verre (tirage sur film polyester aluminisé 130 microns).

Mise à jour du schéma synoptique de la chaufferie

L'Entrepreneur est tenu de mettre à jour, de façon durable et esthétique, le schéma synoptique de la chaufferie.

8.8 Accès pour entretien et remplacement des matériels

L'Entrepreneur remettra à la Maîtrise d'Œuvre, avant tout commencement des travaux, les croquis et instructions nécessaires permettant de réserver les accès et passages pour la pose, l'entretien et le remplacement éventuel des matériels : portes, trappes, panneaux démontables, galeries techniques, etc ...

- PEINTURE VITRERIE

Les travaux comprennent :

- Les peintures extérieures des bâtiments.

- "      "      "     "    Intérieures des bâtiments.

- "      "      "     "    Des murs de clôtures et murs de soutènement, et  ouvrages divers.

- Les peintures sur menuiserie, ferronnerie et toutes les canalisations apparentes.

- La vitrerie de tous châssis, fenêtres portes, portes-fenêtres ainsi que tous les travaux nécessaires à la parfaite exécution et finition des ouvrages.

9-1- PEINTURE EXTERIEURE

Pour les façades et murs extérieurs:

Peinture et Revêtement semi-épais mat à base de nanotechnologie, aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse, appliquée en 03 couches (impression, traitement des défauts et fissures et couche de finition), sur mur extérieur

9-2- PEINTURE INTERIEURE

Peinture-laque satinée, aux résines acryliques en dispersion aqueuse sur support en plâtre, ciment, bois et métaux, neufs appliquée en deux couches sur mur intérieur

Toutes les surfaces des parois intérieures recevront une couche d'enduit avant la peinture.

La salle d'eau recevra 3 Couches de peinture marquée (ton au choix de l'architecte) dans toute la partie non recouverte de faïence.

9-3- PEINTURE A L'HUILE 3 COUCHES

Sur toutes les menuiseries bois

Sur toutes les ferronneries pour portails, grilles de protection, main courantes trappe d'accès sur terrasse etc...

L'ensemble des travaux de peinture ne seront entamée que lorsque les  tons ont été approuvés par l'architecte.

- V.R.D ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

10-1- TERRASSEMENT GENERAUX

Préparation du terrain. Le terrain délimité par l'opération sera soigneusement nettoyé et dégagé de tous dépôts, végétations etc... pouvant gêner la bonne exécution des travaux.

En particulier, les arbustes, taillés, broussailles seront arrachées sur tout l'emplacement des voies et des  constructions. De même la terre végétale sur une épaisseur de 0.20 sera enlevée en vue de sa réutilisation éventuelle.

10-2- EXECUTION DES TERRASSEMENTS

L'entrepreneur prend, possession des lieux dans l'état ou ils  se trouvent à l'ouverture du chantier, il exécute tous les travaux nécessaires à la bonne  exécution des travaux conformément aux profils.

Dans la mesure du possible, les déblais seront réutilisés en remblais sur d'autre partie. Les déblais excédentaires éventuels seront répondus en couche  uniforme à l'intérieur du périmètre réservé à la construction ou transporté à la décharge publique.

10-3- Mise en œuvre du béton imprimé

    - préparation du chantier.

- Coffrez la surface à couler.

- Protégez les abords et placez votre polyane en fond de forme.

- Placez le treillis soudé au sol, en prenant soin de le caler à mi-hauteur de l'épaisseur du coulage.

- Tracez à blanc l'emplacement de vos joints de dilatation.(cinq mètres au maximum).

    - Mettre en place le béton correctement adjuvé.

Une fibre polypropylène pour éviter le retrait et un plastifiant poudre (apportent une meilleur maniabilité de mise en place du béton. A commander en centrale ou à ajouter dans la toupie lors de l'arrivée du camion.

    - Lisser soigneusement la surface du béton afin d'avoir un joint ciment final sans aspérité et de pouvoir plaquer votre matrice de marquage dans les meilleures conditions.

    - Placez la matrice de marquage sur le béton frais mais exempt d'eau en surface, coupez-la en bord de coffrage.

Placez les bandes suivantes en recouvrement, sur le joint de la bande précédente.

    - "Caressez" l'ensemble de l'ouvrage pour plaquer la matrice sur la surface béton, sans chercher à l'enfoncer.

    - Poudrez le durcisseur minéral coloré (PRODECO) pour couvrir la surface totale de la dalle.

- Une consommation de 3 à 5 kg du m² est à prévoir en fonction du coloris choisi. (plus la couleur choisie est clair, plus il faut prévoir de poudre).

- Poudrez environ 2 kg/m² su votre dalle de béton fraîche.

- Laissez la couleur absorber l'humidité résiduelle du béton jusqu'à changement de teinte de la poudre.

    - Lissez la surface de la dalle pour incorporer le durcisseur à la laitance du béton.

- Il est conseillé de s'équiper d'une lisseuse inox à bouts ronds pour effectuer ce travail.

En effet, la forme de cette lisseuse vous permet d'éviter d'accrocher la matrice plaquée et ne laisse pas de marque (rayures) à la surface du sol.

- Poudrez plus légèrement la surface une deuxième fois avec le restant de votre poudre, si le gris du ciment réapparait en fantôme et passez à nouveau la lisseuse.

    - poudrer la surface béton avec un ou plusieurs durcisseurs de couleurs différentes afin de créer flammage ou moirage.

- Il faudra prendre soin de lisser le sol entre chaque passe de couleur différente.

- Le rendu de l'ouvrage est plus flatteur lorsque les couleurs sont nuancées.

    - Un platoir en inox aux bords arrondis peut être utile sur un chantier de surface importante.

- La largeur de ce platoir donne une finition plus régulière et permet de travailler sur de plus grandes longueurs (jusqu'à 5 mètres).

    - Le bon moment pour ôter la matrice reste le point le plus délicat à maîtriser.

- Trop tôt et l'humidité résiduelle risque de couler dans la forme du joint, trop tard et la matrice peut rester prisonnière du béton.

- Surveillez bien votre ouvrage. Posez régulièrement votre doigt sur la couleur...

- Dès que votre empreinte n'apparait plus et que la surface de votre doigt est sèche, il faut enlever la matrice d'un geste régulier.

    - Votre sol dévoile son aspect décoratif mais avec quelques brisures résiduelles dues au "démoulage".

- Surtout n'y touchez pas...

- Votre béton est encore trop frais et risque de "marquer".

    - Votre ouvrage est maintenant sec (environ 24 heures plus tard) et vous pouvez marcher (avec précautions) sur votre dalle.

- Nettoyez les brisures résiduelles avec un balai à poils souples ou au souffleur, puis protégez la avec une résine de finition bouche pores (PROFINISH).

- Cette dernière s'applique au pulvérisateur en une couche mince et régulière.

- Sa couleur blanc/bleue vous permet d'éviter les "manques".

- Ce traitement de surface peut être renouvelé si nécessaire, après nettoyage de la dalle.

10-4- ESPACE VERT

Les travaux comprennent l'apport de terre végétale à répandre sur une EP. de 0.30 cm et la construction de paroi autour des espaces verts suivant le plan de détails (plans graphiques).

La plantation d'arbre dont le type et l'emplacement seront définis par l'Architecte.

10-5-MURS DE CLOTURES

Il sera réalisé suivant détail graphique, et reposant sur une semelle filante le tout est renforcé par des poteaux raidisseurs dont la disposition est indiquée sur le plan détail du mur de clôture.

10-6- ASSAINISSEMENT

10-6-1- FOUILLE EN TRANCHEE

L'exécution de la tranchée devra permettre la pose correcte des buses.

La largeur sera au minimum supérieure à 50 cm au diamètre de la buse.

Le tracé sera rectiligne et les pentes figurant sur les plans devront être respecté.

Avant la pose des canalisations, la tranchée devra être purgée de toutes impuretés solides telles que rocher, bloc etc.

Un lit de pose en sable d'une épaisseur de 0,10 m est mis sous la conduite.

L'entreprise apportera un soin particulier à l'exécution des puits ainsi qu'au raccordement des tuyaux avec les regards. Aucune aspérité ne sera tolérée à l'intérieur des canalisations et au regard. Les parois et les radiers de regards auront une épaisseur de 0,15 m. Le fond du regard sera aménagé en gorge semi-circulaire prolongée par des parois verticales jusqu'à hauteur de la génératrice supérieure de la canalisation y aboutissant.

Les canalisations seront en ciment  comprimé armé Ou non suivant le diamètre.

Les regards seront circulaires ou carrés, exécutés en BA de 0,15 m avec un enduit lisse à l'intérieur.

Les avaloires en BA seront carrées de 50 cm de large extérieur avec une grille métallique confectionnée suivant les plans.

Ils seront lisses avec un enduit au ciment CPA 325 dosé à 350 KG/M3

- ELECTRICITE

Les travaux comprennent :

La fourniture, pose et raccordement de tout l'appareillage électrique de commande et de protection

11-1-CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

L'installation électrique comporte:

- L'Installation doit être conforme aux normes SONELGAZ  en vigueur.

- Armoire ou coffret d'alimentation. Le matériel utilisé dans les installations électriques des blocs doit satisfaire les conditions suivantes d'une part :

- Tension de service 380/220V.

- Fréquence 50 HZ.

- température ambiante 35 °C.

Et d'autre part doit remplir avec une grande stabilité des fonctions que lui demande l'usager suivant les conditions de service et contraintes d'environnement.

Les armoires et coffret d'alimentation doivent être conçus de manière à permettre l'accès à l'appareillage de commande ou de protection afin de faciliter les manœuvres et entretiens éventuels. Ils doivent présenter en permanence la sécurité des personnes contre les risques et contacts électriques aussi il est donc impératif que toute  masse métallique doit être reliée à la terre au moyen de câble en cuivre nu 1 x 28mm².

11-2- NATURE DES CIRCUITS.

Toute l'installation est divisée en plusieurs circuits afin de limiter les conséquences d'un défaut et ne provoquant la coupure que du seul circuit défectueux.

Les circuits sont déterminés par rapport à leur fonction éclairage ou prise courant  et pour chacun il est précisé la section des conducteurs électriques et de calibres du dispositif de protection.

11-3- CONDITIONS GENERALES DE CHOIX DES CABLES BT.

Le choix de la section des câbles est en fonction de certains critères. Contraintes mécaniques (fonction des modes de pose).

Résistance à l'échauffement fonction du courant admissible.

Chute de tension admise (3% pour éclairage et 5% pour force motrice).

11-4-METHODE DE POSE

11-4-1- CANALISATIONS INTERIEURES : CANALISATIONS ENCASTREES

Les canalisations électriques encastrées dans les matériaux de la construction (plâtre cimenté béton doivent être constituées par des conducteurs isolées).

Les conduits ne doivent pas comporter de raccord dans leur partie encastrée, les couvercles des boites de raccordement doivent rester accessible et démontables l'emploi des coudes d'équerre et des tés est interdit.

Il est interdit d'exécuter des encastrements dans les parois des conduits de fumée.

11-4-2- CANALISATION ENTERREES

Les câbles doivent être protégées contre les détériorations causées par :

- Le terrassement des terres

- Le contact des coups durs.

En terrain meuble les câbles doivent être enfouis au moins à 60 cm du niveau du sol cette profondeur est portée à 1 m à la traversée des voies accessibles aux voitures, pour les 2 cas un grillage avertisseur en matière plastique est placé dans la tranchée au dessus du câble  à une distance de 25 cm.

Prévoir réservation en PVC ou en Fibrociment pour passage du câble au niveau de la plate forme servant pour l'alimentation du coffret de chaque bloc.

Prévoir une couche de sable de 1O Cm au dessous des câbles.

11-4-3-SECURITE DES PERSONNES

La protection des personnes contre les contacts indirects impose

- Une mise à la terre des masses de l'installation.

- L'usage  d'un disjoncteur à courant différentiel résiduel.

Il est noté que les éléments qui sont susceptibles d'être reliés à la terre  sont : Les masses appareils de classe

- Les contacts de terres des socles des prises de courant qui comportent une borne de terre.

- Les liaisons équipotentielles.

Il est demandé de se référer aux plans pour le choix du  type de mise à la terre.

11-4-4- CHOIX DU SYSTEME D'ECLAIRAGE

Dans la plupart des blocs le système de l'éclairage  qui est retenu est direct. Les luminaires sont répartis d'une telle manière que l'uniformité de l'éclairement et la bonne diffusion de la lumière pour les parois et le plafond soient assurés.

L'éclairage extérieur est assuré par des luminaires à crosses avec lampe LED et fluo mixte montée sur poteaux métallique de 6 m.

- CLIMATISATION

Le système de climatisation est constitué de pompes à chaleur à condensation par eau. Ces pompes sont composées d’unités individuelles transférant la chaleur par l’intermédiaire d’un réseau d’eau. Chaque unité peut être utilisée soit en mode chauffage soit en mode refroidissement. La température du réseau est régulée grâce à des solutions tour/aéroréfrigérants et chaudière. Les unités sur réseau d’eau doivent apporter une solution efficace pour le conditionnement de l’air en assurant le confort des bâtiments. L’efficacité du système est assurée par des compresseurs associés au fluide frigorigène, et l’échangeur à plaques très performant.

Le système doit être très souple pour assurer la climatisation des espaces divers (Hall d’entrée, salle de cours, bureau et amphithéâtres) : les unités doivent être  indépendante, et de préférence  pilotées de manière autonome. Le système doit également être silencieux pour éviter de constituer une gêne pour les utilisateurs dont le silence et la sérénité doivent être de rigueur.

Un contrôleur principal conçu pour améliorer l’efficacité énergétique et la fiabilité du système. Ce contrôleur associe la gestion maître / esclave et un vaste choix d’interfaces de communication

Le contrôle de l’air neuf et la gestion du freecooling pour optimiser la qualité de l’air ambiant et le confort doit également être assuré convenablement

Principaux composants

Compresseur

Echangeur de chaleur compact à plaques en acier inoxydable et kit complet de composants hydrauliques.

Armoire électrique conforme aux normes  avec disjoncteur, câbles et connecteurs numérotés.

Isolation ininflammable M0

Bac condensats en aluminium amovible et lavable avec siphon

Carrosserie en tôle galvanisée ou en aluminium; visserie en acier inoxydable

Régulateur Climatique

Processeur de mémoire

filtre à tamis Ø 125

G = 24,98 m3/h,  Hmt = 1,9 bars

pompe de remplissage

vase d'expansion de volume = 50 L

ballon tampon de volume = 750 L

Clapet anti retour DN 40

thermomètre (0-100 °C)

manomètre  de 6 bar

soupape de sécurité

purgeur automatique

Adoucisseur avec bac a sel V= 1,5 m³/h

Manchon anti vibratile DN80

Vanne d'isolement DN80

Collecteur  en acier noire de Ø250

Unité extérieure Roof-top fonctionnant en R22 y compris  toutes sujétions  de bonne exécution PF =  50 kw PC =  50 kw, Débit de soufflage  =9000 m3/h

Unité extérieure Roof-top fonctionnant en R22 y compris  toutes sujétions  de bonne exécution, PF =  70 kw, PC =  70 kw, Débit de soufflage  =9000 m3/h

Tourelle d'extraction de  :Vex = 1000 m3/h ; Vex = 2000 m3/h

Ventouse d'extraction sanitaire de diamètre de 100 mm

Gaine en tôle d'acier galvanisée 8/10ième  non calorifuge y compris toute sujétion de bonne exécution

Gaine en tôle d'acier galvanisée 8/10eme y compris armaflexe ép.=13 mm et toute sujétion de bonne exécution

Armoire générale de climatisation comprenant une protection du groupe, pompes, adoucisseur, câblage et  toutes sujétions de bonne exécution

Le soumissionnaire

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

LOT 1 : BLOC BATIMENT

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | P/UNITAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| TERRASSEMENT |  |  |  |
| 1 | Décapages des terres végétales sur une profondeur moyenne de 30 cm y compris stockage des terres réutilisables et transport à la décharge publique des terres excédentaires. Le mètre carré : ………………………………………………………………………………………………….. | M² |  |
| 2 | Fouilles en puits et en tranché pour semelle filantes et isolées et fouilles en rigoles pour longrines y/c toutes sujétions de nettoyage des fonds des semelles et de mise en œuvre en terrain de toutes natures. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 3 | Fouilles en grande masse y/c toutes sujétions de nettoyage des fonds et de mise en œuvre en terrain de toutes natures. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 4 | Remblais des fouilles compacté en couches successives en terre nettoyée de toutes autres matières y compris arrosage toutes autres sujétions et de mise en œuvre. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 5 | Remblais sous dalle flottante compacté en couches successives en terre de dépôt y compris arrosage, apport de terre et toutes surjetions de mise en œuvre 'une épaisseur minimale de 20 cm. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 6 | Evacuation des terres excédentaires inutilisables à la décharge publique y compris chargement et déchargement sur un rayon de 5 KM. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| INFRASTRUCTURE |  |  |  |
| 7 | Béton de propreté dosé à 250 Kg /m3 de C.P.A sous semelles, longrines, radier d'épr minimale de 10 cm. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 8 | Gros béton, dosé 250Kg C.P.A/m3 de y/c toutes surjetions de mise en œuvre. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 9 | remplissage sous longrine périphérique en pierres de tuf y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 10 | F/P de béton armé selon plans d'exécution, dosé a 350Kg m3 pour semelles filantes / isolées / radier y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 11 | F/P de béton armé selon plans d'exécution, dosé a 350Kg m3 pour longrines y compris enduit en ciment sur les faces apparentes et toutes autres sujétions de mise en œuvre (inferieur et supérieur). Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 12 | F/P de béton armé dosé a 350Kg m3 pour avant poteaux. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 13 | F/P de béton armé dosé à 350Kg m3 pour voile. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 14 | Hérrissonage en moellons de pierres sèches sur une épaisseur de 20 cm y compris compactage et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : ………………………………………………………………………………………………….. | M² |  |
| 15 | F/P d'un film polyane placer sur l'herrissonage et assurant une protection contre les remontées capillaires. Le mètre carré : ………………………………………………………………………………………………….. | M² |  |
| 16 | Exécution d'une dalle flottante en béton armé en treillis soudés d'une épaisseur de 10 cm y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : ………………………………………………………………………………………………….. | M² |  |
| SUPERSTRUCTURE |  |  |  |
| 17 | Béton armé dosé a 350 KG /m3 pour poteaux. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 18 | Béton armé dosé a 350 KG /m3 pour poutres et chainages. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 19 | Béton armé dosé a 350 KG /m3 pour dalle pleines. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 20 | Béton armé dosé a 350 KG /m3 pour escalier (intérieur et extérieur et rampe). Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 21 | Béton armé dosé a 350 KG/ m3 pour acrotère. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 22 | Béton armé pour menu ouvrage (linteaux, appuis de fenêtre+ éléments décoratifs sur façade). Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 23 | Béton armé dosé a 250 KG /m3 pour Socles. Le mètre cube : ………………………………………………………………………………………………….. | M3 |  |
| 24 | Plancher semi préfabriqué en corps creux plat y/c poutrelles, hourdis, dalle de compression, coffrages treillis soudés et toutes sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : ………………………………………………………………………………………………….. | M² |  |
| 25 | F/P de polystyrène pour remplissage de joint de dilatation. Le mètre carré : ………………………………………………………………………………………………….. | M² |  |
| 26 | Traitement de joint de dilatation intérieur plat selon détail et descriptif de l'architecte (composé de produit pâteux, d'une plaque en cuivre et d'un remplissage en sable) y compris toute autre sujétion de mise en œuvre. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 27 | F/P de couvre-joint de dilatation vertical intérieur composé de deux plaques en acier inoxydable ou aluminium disposées de part et d'autre d'une plaque accordéon en caoutchouc. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 28 | F/P de couvre-joint de dilatation vertical extérieur composé de deux plaques en acier inoxydable ou aluminium disposées de part et d'autre d'une plaque accordéon en caoutchouc. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| ETANCHEITE |  |  |  |
| 29 | Forme de pente en béton maigre Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 30 | F/P d'un pare- vapeur en polyane en deux couches. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 31 | isolation thermique en polystyrène de 04 cm. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 32 | Application d'un E.I.F. aquadère sur la forme de pente de 0,25L/m2. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 33 | 1er membrane : F/P d'une couche type SOPRALENE FLAN 180 p d'un recouvrement de 6 cm minimum. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 34 | 2eme membrane : F/P d'une couche type SOPRALENE FLAN 180 ARC colorée (auto protégée). Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 35 | Relevé en couche d'équerre de renfort de 0,25 m. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 36 | F/P de solin en mortier posé à la base de l'acrotère pour recevoir le relevé d'étanchéité. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 37 | réalisation d'une fente le long de l'acrotère pour recevoir le relevé d'étanchéité. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 38 | F /P de Gargouilles en plomb laminé d = 110 mm y compris crapaudines et toutes autres sujétions de mise en œuvre. L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 39 | F/P Etanchéité s/ revêtement du sol en mono couche 36S précédée d'une application d'un EAC pour les salles humides avec relevé y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| MAÇONNERIE |  |  |  |
| 40 | Fourniture et pose de maçonnerie en briques creuses posées en double parois d'une épaisseur de 30 cm (15+05+10) avec vide d'air intermédiaire épr de 5cm. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 41 | Fourniture et pose de maçonnerie en briques creuses posées en simple paroi, Ep10cm y compris enduit sur les deux faces et toutes sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 42 | F/P de maçonnerie en brique creuses posées en simple paroi, Epr. 15 cm Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 43 | F/P de contre cloison en PLATRE BA13, posée sur support métallique fixé à la cloison en brique, y compris laine de verre Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 44 | F/P de cloison amovible constituée de panneaux en plâtre BA13 posée de part et d'autre d'une lame d'air y compris structure en aluminium, laine de verre et toutes autres sujétions de mise en œuvre Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 45 | F/P de cloison amovible constituée de panneaux étanches (phénolique) pour salle d'eau y compris porte de dimension adaptée Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 46 | F/P de cloison en double vitrage (verre feuilleté), sous-bassement en formica y compris stores vénitiens et toutes sujétions de mise en œuvre Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 47 | F/P de conduit de fumée en boisseaux de terre cuite de 2 x 300 mm de diamètre doublé d’un mur en briques pleines, posées à plat y compris socle, collecteur pour 04 chaudières et toutes autres sujétions de mise en œuvre. L’ensemble : …….…………………………………………………………………………………………………. | Ens |  |
| ENDUITS |  |  |  |
| 48 | Exécution d'enduit au mortier de ciment appliqué en 03 couches (fixation, corps d’enduit et finition) y/c dressage, lissage sur murs extérieurs et toutes sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 49 | Exécution d'enduit au mortier de ciment appliqué en 03 couches (fixation, corps d’enduit et finition) y/c dressage lissage sur mur intérieur et sous plafond, et toutes sujétions de bonne exécution |  |  |
| 49.1 | A - sur murs. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 49.2 | B - sous plafonds. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| REVETEMENT |  |  |  |
| 50 | F/P de compacto ou produit céramique de 1ier choix, de dimensions et de couleur selon le choix de l'architecte, posé sur une plateforme en béton y compris toutes sujétions de mise en œuvre, Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 51 | F/P des plaques en granite pour revêtement de sols et murs. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 52 | F/P de faïence y compris deux bandes de frise de dimensions et de couleur selon le choix de l'architecte et toutes autres sujétions de mise en œuvre.(pour WC). Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 53 | Fourniture et pose de plinthes compacto de dimensions et de couleur selon le choix de l'architecte y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 54 | F/P de marches et contremarches en granite posé sur une plateforme en béton y compris toutes sujétions de mise en œuvre pour escalier (intérieur et extérieur). Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 55 | F/P de faux-plafonds en dalles de laine de roche, épaisseur 15 mm, 60 x 60 posés sur profils apparents T 15 mm traités époxy, teinte au choix de l’Architecte, y compris profils porteurs, entretoises, tiges filetées, cavaliers, cornières de rives et tous les accessoires et autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 56 | Fourniture et pose de faux-plafonds en dalles en plaque de platre BA13, épaisseur 15 mm, 60 x 60 posés sur profils apparents T 15 mm traités époxy, teinte au choix de l’Architecte, y compris profils porteurs, entretoises, tiges filetées, cavaliers, cornières de rives et tous les accessoires et autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 57 | F/P de plaques hydrofuge pour faux-plafond des sanitaires selon le choix de l'architecte, y compris joints, et toutes sujétions de bonne exécution. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 58 | F/P de revêtement extérieur en panneaux composite (alucobonde) y compris ossature de fixation en aluminium et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 59 | F/P d’une façade ventilée en carreaux céramiques avec structure porteuse en profilé aluminium, Y compris Matériau isolant thermique et toutes autres sujétion de bonne exécution. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| MENUISERIE METALIQUE |  |  |  |
| 60 | F/P trappe d'accès 1,00 x 1,00 m y compris toutes sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 61 | F/P de grilles de sécurité en fer forgé de 16 mm de diamètre pour fenêtres y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre |  |  |
| 61.1 | Dim 0,80 x 2,00 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 61.2 | Dim 1,80 x 0,40 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 61.3 | Dim 2,00 x 0,80 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 61.4 | Dim 1,80 x 1,00 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 61.5 | Dim 1,75 x 1,20 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 61.6 | dim : 0,8 x 1,30 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| MENUISERIE EN ALUMINIUM +BOIS |  |  |  |
| 62 | F/P de porte en bois stratifié de 1er choix à un vantail y compris cadre en bois, scellement, ferrage, serrure et toutes autres sujétions de mise en œuvre dim de l'ouvrant 0,90 x 2,10 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 63 | F/P de porte coupe feu en bois stratifié de 1er choix à double vantaux y compris cadre en bois, scellement, ferrage, serrure et toutes autres sujétions de mise en œuvre dim de l'ouvrant 1,40 x 2,10 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 64 | F/P de porte métallique coupe feu à double vantaux, ouvrant à l’extérieur y compris cadre, scellement, ferrage, serrure, barre antipanique et toutes autres sujétions de mise en œuvre dim de l'ouvrant 1,20 x 2,10 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 65 | F/P Châssis vitrés avec double vitrage isolé de l’ossature par un joint antivibratoire. Verres trempés double volumes épaisseur 10 mm, équipé de stores vénitiens horizontaux, inclinables permettant de se protéger du soleil et de s’isoler des regards. Lamelles des stores en aluminium laqué de 40 mm de large intégrées au vitrage isolant. Les lames sont orientables. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 66 | F/P de Revêtement mural en mélaminé MDF pour correction acoustique placé en soubassement sur une hauteur de 1 mètre y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 67 | F/P de revêtement mural en tissu ignifuge couvrant un panneau isolant phonique et thermique posé plissé y compris frange décorative et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 68 | F/P de portes en aluminium Dim. 0,80 x 2,10m y compris cadre, ferronerie et toutes autres sujétions de mise en œuvre Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 69 | F/P de fenêtre à 2 vantaux en PVC avec double vitrage y compris paumelles, système de fermeture et toutes autres sujétions de mis en œuvre. |  |  |
| 69.1 | dim: 1,70 x 1,40 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 69.2 | dim: 1,20 x 1,40 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 69.3 | dim: 1,20 x 1,20 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 70 | F/P de fenêtre à 3 vantaux (2 fixes et 1 ouvrant) en PVC avec double vitrage y compris paumelles, système de fermeture et toutes autres sujétions de mis en œuvre |  |  |
| 70.1 | dim: 1,75 x 1,20 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 70.2 | dim: 1,50 x 1,00 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 70.3 | dim: 1,80 x 1,00 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 70.4 | dim: 2,70 x 0,40 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 70.5 | dim: 1,70 x 0,40 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 71 | F/P de fenêtre vasistas en PVC avec double vitrage y compris paumelles, système de fermeture et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  |  |
| 71.1 | dim: 1,80 x 0,40 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 71.2 | dim: 1,60 x 0,40 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 71.3 | dim: 1,20 x 0,55 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 72 | F/P de châssis fixe en PVC avec double vitrage y compris toutes sujétions de mise en œuvre |  |  |
| 72.1 | dim: 0,80 x 2,00 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 72.2 | dim: 0,80 x 3,40 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 72.3 | dim: 0,80 x 4,00 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 73 | F/P de fenêtre à 1 vantail en PVC avec double vitrage y compris paumelles, système de fermeture et toutes autres sujétions de mis en œuvre dim: 080 x 1,40m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 74 | F/P de fenêtre à 4 vantaux (2 fixes et 2 ouvrants) en PVC avec double vitrage, DIM 2,40 x 1,20m y compris paumelles, système de fermeture et toutes autres sujétions de mis en œuvre L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 75 | F/P de porte tournante automatique à quatre vantaux pour entrée principale, Alimentation électrique 220 V AC /50-60 HZ, verre feuilleté 4 + 4 mm pour la partie fixe et verre trempé standard de 8 mm pour les vantaux Dimensions globales: H totale 2,50m, Diamètre total 2,40 m et diamètre de la partie ouvrante 1,50 m, y compris système anti panique et toutes autres sujétions de mise en œuvre. L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 76 | F/P de porte automatique dim 1,40 x 2,15 avec ouverture sécurisée (code digital ou carte magnétique) verre trempé de 12 mm L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 77 | F/P de verre trempé epr 12 mm y compris châssis fixe en profilés d’aluminium pour fixation et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 78 | F/P de brise soleil constitué d'éléments en aluminium espacé de 15 cm au maximum y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 79 | F/P de porte métallique à deux vantaux dim 1,40 x 2,20 m y compris paumelles serrures et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 80 | F/P de porte métallique à 1 vantail dim 1,00 x 2,20 m y compris paumelles serrures et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 81 | F/P de porte en PVC y/c oculus pour W.C dim: 0,75 x 2,10 m y compris vitrerie suivant choix de l'architecte et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 82 | F/P de fenêtre vasistas en aluminium dim : 0,8 x 1,30 m y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 83 | F/P de mur rideau en aluminium dim : 3,80 x 3,40 m en double vitrage,(stop sol et simple) y/c stores entre vitrage suivant choix de l’architecte L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 84 | F/P de châssis en aluminium de 0,50 x 1,50 pour W.C L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 85 | F/P de garde-corps en INOX H = 1,20 m, comprenant un soubassement en verre feuilleté et sablé y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 86 | F/P de rampe d’escalier et garde-corps en INOX H= 1m, pour escalier droit comprenant un soubassement en verre feuilleté et sablé y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 87 | F/P de rampe d’escalier et garde-corps en INOX H= 1m, pour escalier courbe comprenant un soubassement en verre feuilleté et sablé y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| PEINTURE EXTERIEURE ET INTERIEURE |  |  |  |
| 88 | Peinture et Revêtement semi-épais mat à base de nanotechnologie, aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse, appliquée en 03 couches (impression, traitement des défauts et fissures et couche de finition), sur mur extérieur. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |
| 89 | Peinture-laque satinée, aux résines acryliques en dispersion aqueuse sur support intérieur en plâtre, ciment, bois et métaux, neufs appliquée en deux couches Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………………. | M² |  |

Le soumissionnaire

LOT2 : ELECTRICITE

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Prix Unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1- ELECTRICITE INTERIEUR |  |  |  |
| 1 | F/P dalle LED 45 watt (avec protection thermique et contre les circuits intégrés. équivalent à 450W incandescent. 230 Volt AC. Livré avec un bloc alimentation spécial Led 24/40 Volt DC Fixation, posée entre les rails d'un faux plafond, ﻿,﻿Dimensions ( 595 x 595 mm) L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2 | F/P Plafonnier LED rond laqué blanc de diamètre 180 mm. Blanc jour y compris bloc alimentation spécial Led DC. 230 Volt AC. Lumière puissante et diffuse. Encastrable y compris fixation par 2 pattes à ressort. Puissance Led absorbée : 10W, et ﻿Puissance Led restituée : 90W﻿ L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 3 | F/P Plafonnier LED de type Hublot IP65 équipé d'un détecteur de présence HF. En PVC blanc de diamètre 320 mm. Lumière blanc jour Consomme 16W avec un éclairage de 150 W. L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 4 | F/P de lustre en verre cristal de 24 lampes L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 5 | F/P de lustre en verre cristal de 16 lampes L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 6 | F/P Boites de dérivation plastique encastrée dim 150 x 150 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 7 | F/P Interrupteur simple allumage de type encastré 10A/250V L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 8 | F/P Interrupteur double allumage de type encastré 10A/250V L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 9 | F/P Interrupteur va et vient de type encastré 10A/250V L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10 | F/P bouton poussoir de type encastré 10A/250V L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11 | F/P Boite d’encastrement pour interrupteur et prise L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 12 | F/P Prise de courant 2P+T 16A de type encastré L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 13 | F/P Prise de courant 3P+T 16A de type apparent L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 14 | F/P fil électrique de section 1,5mm² de couleur bleu. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 15 | F/P fil électrique de section 1,5mm² de couleur rouge. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 16 | F/P fil électrique de section 1,5mm² de couleur noir. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 17 | F/P fil électrique de section 2,5mm² de couleur bleu. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 18 | F/P fil électrique de section 2,5mm² de couleur rouge Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 19 | F/P fil électrique de section 2,5mm² de couleur vert jaune Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 20 | F/P fil électrique de section 4mm² de couleur bleu Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 21 | F/P fil électrique de section 4mm² de couleur rouge Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 22 | F/P fil électrique de section 4mm² de couleur vert jaune Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 23 | F/P fil électrique de section 6mm² de couleur bleu Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 24 | F/P fil électrique de section 6mm² de couleur rouge Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 25 | F/P fil électrique de section 6mm² de couleur vert jaune Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 26 | F/P Gaine 11mm² (type ressort) semi rigide Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 27 | F/P Câble du Poste Transfo BT au TGBT- 4x250mm², y compris fouille de 0,60 m de largeur et 0,80 de profondeur, lit de sable en fond de fouille de 0,30 d’épaisseur et grillage avertisseur de couleur rouge placé à «30 cm au dessus du câble et remblai en terre tamisé. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 28 | F/P Câble de TGBT aux différents coffrets TD-4x35mm² + 1 x 16 mm² posé sur chemin de câble fixé dans le faux-plafond du sous sol. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 29 | F/P de câble électrique de section 4 x 25 mm² + 1 x 16 mm² posé sur chemin de câble fixé dans le faux-plafond. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 30 | F/P de câble électrique de section 4 X 16 mm² + 1 X 16 mm² posé sur chemin de câble fixé dans le faux-plafond. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 31 | F/P Tableau électrique de protection (armoire sous sol) contenant 1 Disjoncteur modulaire-NG125N- distribution-4 pôles-calibre125 A- déclencheur magnétothermique courbe C- sans différentiel : NG125N 4P 125A C 2 disjoncteurs tertiaires iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC-type 7 disjoncteur tertiaire 230 Volts iC60N 2P 16A C 2 télérupteurs TL - 230V - 1P – 1 1 coffret pack saillie 4r 1 porte pleine pack 4r 2 borniers 100A 4 * 7 trous 8 bornes de jonction 35mm² 26 bornes de jonction 4mm² L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 32 | F/P Tableau électrique de protection (armoire sous sol 2 + RDC2 + 3ième à 12ième + RDC3) contenant 1 disjoncteur tertiaire iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 16A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC-type 2 télérupteurs TL - 230V - 1P – 1 1 coffret pack saillie 3R 1 porte pleine pack 3R 1 bornier 100A 4 * 7 trous 4 bornes de jonction 35mm² 24 bornes de jonction 4mm² | Ens |  |
| 33 | F/P Tableau électrique de protection (RDC1) contenant Disjoncteur Compact pour Distribution,4P NSX 160B TM 160D 4P 3D courant assigné d'emploi : 160 A Type de réseau : AC Fréquence du réseau : 50/60 Hz tension assignée d'isolement : 800 V AC 50/60 Hz tension assignée de tenue aux chocs : 8 kV tension assignée d'emploi : 690 V AC 50/60 Hz Pouvoir de coupure : 10 kA à 600 V AC 50/60 Hz pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit : Ics 22 kA 525 V AC 50/60 Hz Technologie de déclencheur : Thermique-magnétique Calibre du déclencheur : 160 A Type de protection : Protecion surcharge (thermique) / Protection (magnétique) court-circuit 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 16A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC-type 2 télérupteurs TL - 230V - 1P - 1 4 Blocs de distribution POLYBLOC 160A 1P 1 bornier tétrapolaire 100A-4X10 1 plat.ns-ins 250 HZ.fixe/man 1 plast.nsx250 hz.fixe/man 1 plast. plein 1m 1 rail app.mod. 1 plast. modulaire 4m 2 rail app.mod. 2 plast. modulaire 3m 1 coffret l600 21m 1 porte pleine 21m cof. 12 collect. terre 12m 1 plat. bloc jonct. collect.gaine 14 supports bridage gaine 1 plast. plein 6m 20 bornes de jonction 35mm² 26 bornes de jonction 4mm² L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| 34 | F/P Tableau électrique de protection (RDC3 + RDC4 + RDC5) contenant 1 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 16A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC- 2 télérupteurs TL - 230V - 1P - 1 1 coffret pack saillie 3R 1 porte pleine pack 3R 1 bornier tétrapolaire 100A-4X10 4 bornes de jonction 35mm² 26 bornes de jonction 4mm² L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 35 | F/P Tableau électrique de protection (2ième étage A1) contenant Disjoncteur modulaire - NG125N- distribution- 4 pôles- calibre 125 A- déclencheur magnétothermique courbe C- sans différentiel : NG125N 4P 125A C 3 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC-type 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 16A C 2 télérupteurs TL - 230V - 1P - 1 1 coffret pack saillie 4 Rangées 1 porte pleine pack 4 Rangées 2 borniers 100A 4 * 7 trous 8 bornes de jonction 35mm² 30 bornes de jonction 4mm² L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 36 | F/P Tableau électrique de protection (2ième étage A2) contenant 1 Disjoncteur modulaire - NG125N- distribution- 4 pôles- calibre 125 A- déclencheur magnétothermique courbe C- sans différentiel : NG125N 4P 125A C 3 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC-type 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 16A C 2 télérupteurs TL - 230V - 1P - 1 1 coffret pack saillie 4 Rangées 1 porte pleine pack 4 Rangées 12 supports bridage cof-arm. 2 borniers 100A 4 * 7 trous 12 bornes de jonction 35mm² 30 bornes de jonction 4mm² L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 37 | F/P Tableau électrique de protection (1ier étage A1 + 1ier étage A2 + 2ième étage A3 + 2ième étage A4) contenant 1 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 16A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC-type 2 télérupteurs TL - 230V - 1P - 1 1 coffret pack saillie 3R 1 porte pleine pack 3R 1 bornier tétrapolaire 100A-4X10 4 bornes de jonction 35mm² 21 bornes de jonction 4mm² L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  |
| 38 | Réalisation de fouilles en tranchées dans terrain ordinaire de 0,80mx 0,40m y compris remblais et évacuation des terres excédentaires. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 39 | Lit de pose en sable de 20cm d'épaisseur | M3 |  |
| 40 | F/P de grillage avertisseur de couleur rouge. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………. | ML |  |
| 41 | Confection de massif d'encrage en béton pour candélabre y compris pose de tige d'encrage pour la fixation des poteaux et réservation pour passage de câble L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 42 | F/P de mat droit cylindro-conique type Aurès de 6 M de Hauteur y compris crosse double et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 43 | F/P de mat droit cylindro-conique type Aurès de 4 M de Hauteur y compris crosse simple et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 44 | F/P de luminaire type "VAGA" d'ambiance à motif décoratif y compris lampe à Led 250 Watts, vasque plate en verre trempé, luminaire en fonderie d’aluminium, visserie en INOX L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 45 | F/P de Borne lumineuse LED résistante aux chocs. Corps de lampe en résine moulée, résistante aux chocs, inoxydable et résistante à la corrosion. diffuseur transparent constitué de matériau synthétique robuste. éclairage diffusé vers le bas, émanant d'une ampoule placée sous le chapeau. L'ampoule LED de 10 W à culot GX53 fournie produit une lumière à la fois puissante et économe en énergie. résistante aux chocs, LED remplaçable L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 46 | F/P de câble type Powerhard U-1000 R2V posé en fond de fouille |  |  |
| 46.1 | câble de section 5x10mm². Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………. | ML |  |
| 46.2 | câble de section 5x6mm². Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………. | ML |  |
| 46.3 | câble de section 5x4mm². Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………. | ML |  |
| 46.4 | câble de section 2x2, 5mm². Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………. | ML |  |
| 47 | F/P de piquets de terre en cuivre y compris brancht et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 48 | F/P de conducteur de terre en cuivre nu de 35 mm² de section posé en fond de fouille. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………. | ML |  |
| 49 | Confection de regard pour positionnement des sorties du câble nu en cuivre y compris, fixation et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 50 | F/P de Sectionneur de terre rail de terre et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 52 | F/P Parafoudre à cartouche débrochable 3P + N type de Réseau de distribution électrique Tension assignée d'emploi 400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz Disjoncteur associé 25 A Icu 25 kA Mode de raccordement Borne du type à cage partie supérieure 35 mm² L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 53 | F/P de coffret électrique de commande et de protection en tôle d'acier conformément aux spécifications techniques. fermant à clé avec panneau de protection contre les électrocutions 01 Coffret 800x400 IP65 Disjoncteur 4P4D 100A déclencheur STRAB 100A 04 iC60N 4P 16A C 04 blocs différentiels 4P 25A 300mA type AC 230-240/400-415V 04 CONT 12A 1NO+1NC 230V 50/60HZ 01 Interrupteur crépusculaire 220V 10a 01Commutateur à 03 positions 01 Jeu de borniers pour raccordement 04 Voyants de présence de tension L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………………… | ENS |  |
| 54 | F/P d’un groupe électrogène de 400 KVA insonorisé avec branchement au poste transformateur, y compris armoire électrique avec inverseur de dimension et puissance adaptées permettant le fonctionnement en automatique L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 55 | Réalisation d’un local pour poste transformateur et groupe électrogène dimension selon plan de l’architecte, conformément aux conditions spécifiées par les services de la Société SDO (SONELGAZ), y compris menuiserie métallique, serrurerie, étanchéité, peinture et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| 56 | F/P de l’équipement complet (transformateur 630 KVA, cellules, sectionnaires, armoire complète, câblages) y compris branchement au réseau de la Société SDO (SONELGAZ) et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |

Le soumissionnaire

LOT 3 : PLOMBERIE + CHAUFFAGE+ RESEAU INCENDIE

| N° |  | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Prix Unitaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1- PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |
| 1 | F/P de collecteur en PVC D= 150 pour eaux vannes de WC, et eaux usées de lavabo, placé à l’arrière des sièges à l’anglaise y compris raccord spécifique (Y, culotte de branchement), et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………. |  | ML |  |  |
| 2 | F.P de tuyau en PVC pour évacuation des eaux usées Ø 200. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………. |  | ML |  |  |
| 3 | Confection de regard en B.A avec dallette en béton armé de 0,50 x 0,50 x h L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 4 | Confection de regard en B.A de 0,60x 0,60 x h avec tampon en fonte et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 5 | F.P de tube en P.V.C, P.N. 04 bars Ø 110 pour évacuation de eaux usées et eaux vannes y compris pièces de raccordement (culotte, y, manchon de réduction) et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………. |  | ML |  |  |
| 6 | F/P d’un Ensemble de surpression composé de : deux groupes électropompe avec moteur monophasé 230V avec protection thermique incorporée ou triphasé 400V à rotor en court circuit, Réservoir à vessie 200 litres 10bar. Contacteur manométrique préréglé en usine pour un fonctionnement automatique. Clapet anti-retour protection manque d'eau par contacteur manométrique inversé. coffret de commande et de protection en matériau de synthèse 400V, 50Hz, à double isolation, avec disjoncteur magnétothermique, temporisation réglable et bornier de raccordement. Caractéristiques de fonctionnement Débit Q jusqu’à 12 m3/h, (3,33 l/s) Hauteur manométrique HMT jusqu’à 100 m à débit nul Pasp + HMT maxi inférieure ou égale à 10 bars Moteur 1 230 V/50 Hz 3 400 V/50 Hz L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………… |  | Ens |  |  |
| 7 | F.P de siège WC à l’anglaise en porcelaine vitrifiée, y. compris chasse d'eau à 2 boutons poussoir, battant d’hygiène et couvercle de 1ier choix, raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 8 | F.P de robinet d'équerre 10/12 pour chasse d’eau L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 9 | F.P de douchette avec flexible raccordée à un mélangeur (eau chaude + eau froide) y compris mélangeur et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 10 | F.P de lavabos en porcelaine vitrifiée posé sur pied, robinet mélangeur type BCR, siphon, et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 11 | F.P de lavabos en porcelaine vitrifiée posé sur tablette en granite, robinet mélangeur type BCR, siphon, armoire sous lavabo et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 12 | F.P de siphon de sol en acier chromé de 100 mm y. compris scellement et raccordement sur canalisation L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 13 | F.P de glace miroir de 0,70 x 0,80 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 14 | F.P de glace miroir de 0,50 x 0,80 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 15 | F/P de sèche main électrique L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 16 | F/P de porte savon liquide L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 17 | F/P de support de rouleau de papier hygiénique L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 18 | F.P de robinet d'arrêt Ø/20/27 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 19 | F.P de tube Multicouche Ø 30 y. compris scellement, raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 20 | F.P de tube Multicouche Ø 26 y. compris scellement, raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 21 | F.P de tube Multicouche Ø 20 pour raccordement des appareils y. compris scellement et raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 22 | F.P de tube Multicouche Ø 18 pour raccordement des appareils y. compris scellement et raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 23 | F.P de tube Multicouche Ø 16 pour raccordement des appareils y. compris scellement et raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 24 | F.P de tube Multicouche Ø 14 pour raccordement des appareils y. compris scellement et raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 25 | F.P de tube Multicouche Ø 12 pour raccordement des appareils y. compris scellement et raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 26 | F/P de fourreau en PVC Ø110 pour passage de tuyau d’AEP. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 27 | F.P de tuyauterie en PVC Ø 40 pour évacuation des eaux des appareils sanitaires y. compris scellement et raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 28 | F/P de tube en PEHD PE80 Ø26. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 29 | F/P de tube en PEHD PE80 Ø50. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 30 | F/P de tube en PEHD PE80 Ø63. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 31 | F/P de tube en PEHD PE100 Ø63 pour branchement de gaz y compris fouille de 0,50 x O,80, lit de sable sur une hauteur de 0,30m, grillage avertisseur de couleur jaune et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
|  | 3-2- CHAUFFAGE INTERIEUR |  |  |  |  |
| 32 | F.P de tuyauterie en multicouche Ø 16 y. compris collier de fixation et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 32.1 | Ø 20. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 32.2 | Ø 26. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 32.3 | Ø 32. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 32.4 | Ø 40. Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 32.5 | Ø 50 Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………………………… |  | ML |  |  |
| 33 | F.P de radiateurs en fonte type Rafael y. compris fixation à l’aide de support en acier galvanisé de bon design, y compris peinture à l'huile en deux couches |  |  |  |  |
| 33.1 | 14 éléments L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 33.2 | 18 éléments L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 33.4 | 24 éléments L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 35 | F.P de robinet de réglage Ø 15/21 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 36 | F.P de te de réglage Ø 15/21 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 37 | F.P de purgeur d'air L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
|  | 3-3- EQUIPEMENT DE CHAUFFERIE |  |  |  |  |
| 38 | F.P de pompes accélératrices centrifuge monocellulaire à axe horizontal DN 100 - Moteur électrique, normalisé IEC, Basse tension, 220/ 400/690 V, 3~50 Hz / 60 Hz - Température maxi. du fluide véhiculé 110 °C - raccordement à Bride - Hauteur Manométrique Totale (HMT) 60, 00 m - Etanchéité d'arbre Garniture mécanique - Matériau du corps Acier au chrome - Pression de service maxi. au refoulement 12 bar - Débit maxi. 260 m³/h y compris 2 Vannes d'isolement et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ……………………………………………………………………………………………………….. |  | U |  |  |
| 39 | F.P de pompes accélératrices centrifuge monocellulaire à axe horizontal, DN 60 y compris 2 Vannes d'isolement et toutes autres sujétions de mise en œuvre - Pression: 16 BAR - Qmax: 260 m³/h - Hauteur manométrique. 60,00 m L’unité : ………………………………………………………………………………………………………. | U |  |  |
| 40 | F.P de clapet anti retour Ø 40 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 41 | F.P de clapet anti retour Ø 50 L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 42 | F.P de pompes de recyclage DN 32 y compris 2 Vannes d'isolement et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 43 | F/P de tuyau tube noir tarif 3 DN 26 y compris robinet pour purge d’air L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 44 | F.P de l'ensemble de la tuyauterie en acier noir et collecteur allée et retour Ø110 y. compris calorifugeage, autres tuyaux de diamètre adéquat, raccordement, soudures et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | ENS |  |  |
| 45 | F.P de vanne d'isolement tous diamètres L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 46 | F/P de chaudière à gaz d’une puissance de 450 000 Kcal/H y compris bruleur à gaz de même puissance, branchements départ et retour d’eau, évacuation des gaz brulés, soupape de sécurité, robinet de vidange, thermostat, pressostat et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 47 | F/P d’un vase d’expansion capacité 120 litres y compris branchement au tuyau de retour, vanne d’isolement et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 48 | F/P de Ballon d’eau chaude sanitaire fixé au sol, en acier émaillé, de 150 litres, couplé à la chaudière. L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 49 | F/P de vanne à trois voies L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 50 | F/P de coffret électrique comprenant 01 disj. Diff de 80 A, 12 disjoncteurs de relais thermique y. compris bouton poussoir et voyant Lumineux, mise à la terre et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………… |  | Ens |  |  |
| 51 | F/P de bac a sable de 200litres avec 02pelles L’ensemble : …………………………………………………………………………………………………… |  | Ens |  |  |
| 52 | F/P d'extincteurs portatifs au co2 de 2kg L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 53 | F/P d'interrupteur étanche d'arrêt général d’urgence de l’alimentation électrique depuis l'extérieur avec plaque signalétique L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… |  | U |  |  |
| 3-4- TRAVAUX EXTERIEUR DE CHAUFFAGE |  |  |  |  |  |
| 54 |  | F/p de tube en tube polypropylène PPR, PN 20bars de marque APIETECH, ou similaire, y compris soudures électrique par polyfusion, raccords en PPR fileté, taraudé, unions, coupe, fourreaux de passage, et toutes sujétions de mises en œuvres. |  |  |  |
| 54-1 |  | a)PPR DN75 (54,2/75) Epaisseur 10,40mm. Le mètre linéaire : ………………………………………………………………………………………… | ML |  |  |
| 54-2 |  | b)PPR DN90 (65/90) Epaisseur 12,50mm. Le mètre linéaire : ………………………………………………………………………………………… | ML |  |  |
| 55 |  | F/p de compensateur de dilatation en caoutchouc PN 16 bars (temp /90°c), y compris raccords, bride et contre bride, boulons écrous, raccordements et toutes de mise en œuvres. |  |  |  |
| 55.1 |  | _a) pour tube PPR DN75 (54,2/75) L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |  |
| 55.2 |  | _b) pour tube PPR DN90 (65/90) L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |  |
| 56 |  | F/p de colliers de fixation à contre partie démontable de type mupro ou similaire, y compris joint et toutes sujétions de mises en œuvre pour tube PPR DN75 (54,2/75) ET DN80 (65/90). L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |  |
| 57 |  | F/P de calorifuge des tubulures en caniveau par mousse élastomères de type ARMAFLEX, K-FLEX ou similaire de 13mm, y compris toutes sujétions de mise en œuvres. |  |  |  |
| 57.1 |  | a) pour tube PPR DN75 (54,2/75). Le mètre linéaire : ………………………………………………………………………………………… | ML |  |  |
| 57.2 |  | b) pour tube PPR DN90 (65/90). Le mètre linéaire : ………………………………………………………………………………………… | ML |  |  |
| 58 |  | F/p de supports métalliques en cornière ou en fer T tous les 1,50m dans le caniveau, y compris, scellement, fixation, et pose des dallettes et toutes sujétions de mise en œuvre. L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |  |
| 59 |  | Réalisation de caniveau de 80x60 cm avec dallette de 6cm d’épaisseur confection de caniveau en béton légèrement armé, doté de dallettes en béton de 6cm d'épaisseur , avec ferraillage en fer T8 e/15 y compris cadre et contre cadre métallique périphérique en cornière de 80x60cm, anse de levage , brai de bitume de jointage, terrassement, drainage des eaux, évacuations des terres excédentaires à la décharge public et toutes autres sujétions de mise en œuvres. Le mètre linéaire : ………………………………………………………………………………………… | ML |  |  |
| 60 |  | Réalisation de caniveau de 80x60 cm avec dallette de 12cm d’épaisseur Confection de caniveau en béton légèrement armé, doté de dallettes en béton de 12cm d'épaisseur , avec ferraillage en fer avec double quadrillage T10 e/15, y compris cadre et contre cadre métallique périphérique en cornière de 80x60cm, anse de levage , brai de bitume de jointage, terrassement, drainage des eaux, évacuations des terres excédentaires à la décharge public et toutes autres sujetions de mise en œuvres. Le mètre linéaire : ………………………………………………………………………………………… | ML |  |  |
| 61 |  | F.P de vanne d'arrêt y. compris pose de raccord union Ø 63. L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |  |
| 3-5- RESEAU D’INCENDIE |  |  |  |  |  |
| 62 |  | - F/P groupe autonome de protection Incendie (doté de moteur Diesel avec batterie et système de démarrage) - Débit 36 m3/h environ. - Hauteur manométrique 70 m. - sécurité de manque d’huile 4 temps. - Puissance 6,5 Ch à 3600 tr/mn. - Aspiration : tuyau PVC de 3 m de long avec raccord symétrique pompier et crépine. - Refoulement : tuyau en PVC armé, longueur 30 m avec raccord intégré de la motopompe au dévidoir avec joint tournant et lance de type robinet diffuseur en composite - Châssis peint, roues de 250 mm et pare-choc de protection du moteur - Accessoires à fournir : clé tricoise, clé à bougie, L’ensemble : ……………………………………..…………………………………………………………… | Ens |  |  |
| 63 |  | F/P d’un Ensemble de surpression comprenant : - 2 électropompes - 2 collecteurs en acier peint. - 2 vannes aspiration. - 2 vannes refoulement. - 2 clapets refoulement. - 1 manomètre en diamètre 100. - 1 pressostat commande électropompe. - 1 réservoir à vessie 8 litres monté au refoulement. - 1 châssis commun mécano soudé peint. - 1 armoire de commande et de protection Caractéristiques de service par pompe - Débit 40 m3/h au minimum - Hauteur de refoulement 75 mCE au minimum - Pression de service 10 bars au minimum - Température de service maxi + 70 °C L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |  |
| 64 |  | F.P de robinet incendie armé DN 40 mm y. compris tuyau flexible semi rigide de 20 m, Lance et raccord symétrique. L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |  |
| 65 |  | F.P de tube en acier galvanise Ø 50/60 pour réseau incendie y. compris fixation sur mur ou posé sur fond de fouille de 0,50 x 0,80 m, grillage avertisseur et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : ………………………………………………………………………………………… | ML |  |  |
| 66 |  | F.P de vanne d'arrêt DN 50 mm. L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |  |
| 67 |  | F/P de tube en PHED PE80 Ø80 pour branchement du réseau d’incendie. Le mètre linéaire : ………………………………………………………………………………………… | ML |  |  |
| 68 |  | F/P de tube en PHED PE100 Ø100 pour alimentation des poteaux d’incendie. Le mètre linéaire : ………………………………………………………………………………………… | ML |  |  |
| 69 |  | F/P de poteau d’incendie: 1 sortie de ø 100 mm et 2 de ø 65 mm y compris branchement et toutes autres sujétions de mise en œuvre. L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |  |
| 3-6 RESEAU GAZ |  |  |  |  |  |
| 70 |  | F/P d’un poste de détente pour alimentation en gaz assurant l’alimentation simultanée de quatre chaudières de 450 000 Kcal/H y compris abris, vanne d’arrêt et toutes autres sujétions de mise en œuvre. L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |  |
| 71 |  | F/P de tube en PHED PE100 Ø63 pour branchement de gaz, y compris fouille de 0,50 x 0,8O, lit de sable, sur une hauteur de 0,30m, grillage avertisseur de couleur jaune et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : ………………………………………………………………………………………… | ML |  |  |
| 72 |  | F/P de tuyau en cuivre de 40mm² y compris collier de fixation et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : ………………………………………………………………………………………… | ML |  |  |
| 73 |  | F/P collecteur de gaz en acier noir tarif 3 pour alimentation des chaudières y compris collier de fixation et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre linéaire : ………………………………………………………………………………………… | ML |  |  |
| 74 |  | F/P de robinet à gaz de 50/60. L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |  |
| 75 |  | F/P de robinet à gaz de 40. L’unité : ………………………………………………………………………………………………………… | U |  |  |

Le soumissionnaire

LOT 4 : ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Prix /Unit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F.P de tube en P.V.C, P.N. 04 bars Ø 200 pour canalisation des eaux pluviales. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………. | ML |  |
| 2 | Confection de regard en B.A avec dallette en B.A de 0,60 x 0,60 x h. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 3 | Confection de regard en B.A avec dallette en B.A de 0,80 x 0,80 x h. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 4 | Confection de regard avaloir siphonné en B.A avec grille en fonte de 0,40x 0,40 x h. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………………. | U |  |
| 5 | F/P de bordure préfabriquée en béton pour trottoir, dimension et forme selon le plan fourni par l’architecte. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………. | ML |  |
| 6 | F/P de caniveau en béton le long des trottoirs réalisé en pente et déversant sur des avaloirs siphonnés. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………………. | ML |  |
| 7 | F/P de revêtement en bloc autobloquant de couleur vive (jaune, vert, bleu, et rouge) d’épaisseur suffisante supportant la circulation mécanique, agencement selon indication de l’architecte posé sur sol égalisé et compacté et lit de sable de 10 cm. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………… | M² |  |
| 8 | F/P de revêtement en béton imprimé y compris joints de dilatation et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………… | M² |  |
| 9 | F/P de revêtement en enrobé (couche de surface de 07 cm d’épaisseur), posé avec engin finisseur, et précédée d’une couche de fondation en pierre bien compacté de 15 cm d’épaisseur et une couche de base de 10 cm d’épaisseur. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………… | M² |  |
| 10 | F/P de bordure d’arbre. Dimensions : Longueur 21 x largeur 13/20 cm. Epaisseur 35 mm. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |

Le soumissionnaire

LOT 5 : ESPACES VERTS

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Prix /Unitaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réalisation d’une bâche à eau de 60 M3 avec bac de décantation de 10 M3 pour récupération des eaux pluviales destinées à l’irrigation y compris local technique et toutes autres sujétions de mise en œuvre. L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 2 | F/P Ensemble de surpression comprenant : - 2 électropompes - 2 collecteurs en acier peint. - 2 vannes aspiration. - 2 vannes refoulement. - 2 clapets refoulement. - 1 manomètre en diamètre 50. - 1 pressostat commande électropompe. - 1 réservoir à vessie 8 litres monté au refoulement. - 1 châssis commun mécano soudé peint. - 1 armoire de commande et de protection Caractéristiques de service. - Débit 10 m3/h au minimum - Hauteur de refoulement 20 mCE au minimum - Pression de service 2 bars au minimum - Température de service maxi + 70 °C. L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 3 | F.P de système d’arrosage en goutte à goutte y compris tuyauterie, organes de fermeture et d’isolement et toutes autres sujétions de mise en œuvre pour arrosage d’arbres et arbuste et haies disposés sur une longueur de 470 mètre linéaire. L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 4 | F.P de système d’arrosage en asperseur y compris branchement, tuyauterie, organes de fermeture et d’isolement et toutes autres sujétions de mise en œuvre destiné à l’arrosage d’une surface totale de 3670 mètre-carré. L’ensemble : ………………………………………………………………………………………………… | Ens |  |
| 5 | F/P de terre végétale précédée de nettoyage des terres de tous gravas, pierres et autres détritus. Le mètre cube : ……………………………………………………………………………………………… | M3 |  |
| 6 | F/P de gazon naturel du type « Végé Quali », composé de 40%Ray Grass anglais + 35% Fétuque rouge traçante + 20%Fétuque ovine + 5%Pâturin des prés, livré en plaque, précédé de la préparation du sol, nettoyage de la terre végétale, apport de terre éventuel, traitement avec apport d’engrais y compris entretien pour une période de 02 ans à compter de la réception provisoire et toutes autres sujétions de mise en œuvre. Le mètre carré : ……………………………………………………………………………………………… | M² |  |
| 7 | F/P de palmier Washingtonia robusta de 2 Mètres de hauteur pour le tronc y compris entretien pour une période de 02 ans à compter de la réception provisoire et toutes autres sujétions de mise en œuvre. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 8 | F/P d’arbre d’essence noble (platane) de 3 Mètres de hauteur au minimum y compris entretien pour une période de 02 ans à compter de la réception provisoire et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 9 | F/P d’arbustes justicia d’un mètre de hauteur au minimum, placés au pourtour des espaces verts y compris entretien pour une période de 02 ans à compter de la réception provisoire et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10 | F/P de rosier de 03 ans d’age y compris entretien pour une période de 02 ans à compter de la réception provisoire et toutes autres sujétions de mise en œuvre L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11 | F/P de plantes grimpantes de différentes natures (lierre, rosier grimpant etc.) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 12 | F/P de fusain en forme de boule L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 13 | F/P de la lavande L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 14 | F/P de galets de rivières ou autres produits naturel pour la protection du sol autour des arbres | M3 |  |

Le soumissionnaire

LOT 6 : CLIMATISATION

| N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | PRIX UNIT. (HT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F/P unité de condensation type pompe à chaleur (chaud et froid) fonctionnant en R410 à régime d'eau 7-12°c en froid,45-50°c en chaud ,kit hydraulique non intégré y compris toutes sujétions de bonne exécution PF = 145 kW ; Pc = 160 kW L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2 | F/P KIT Hydraulique pour pompe à chaleur y compris toutes sujétions de bonne exécution, comprenant : |  |  |
| 2.1 | filtre à tamis Ø 125 L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2.2 | G = 24,98 m3/h, Hmt = 1,9 bars L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2.3 | pompe de remplissage L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2.4 | vase d'expansion de volume = 50 L L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2.5 | ballon tampon de volume = 750 L L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2.6 | Clapet anti retour DN 40 L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2.7 | thermomètre (0-100 °C) L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2.8 | manomètre de 6 bars L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2.9 | soupape de sécurité L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2.10 | purgeur automatique L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2.11 | Adoucisseur avec bac a sel V= 1,5 m³/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2.12 | Manchon anti vibratile DN80 L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2.13 | Vanne d'isolement DN80 L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 2.14 | Collecteur en acier noire de Ø250. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 3 | F/P Unité extérieure Roof-top fonctionnant en R22 y compris toutes sujétions de bonne exécution PF = 50 kw PC = 50 kw, Débit de soufflage =9000 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 4 | F/P Unité extérieure Roof-top fonctionnant en R22 y compris toutes sujétions de bonne exécution, PF = 70 kw, PC = 70 kw, Débit de soufflage =9000 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 5 | F/P Tourelle d'extraction de : |  |  |
| 5.1 | Vex = 1000 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 5.2 | Vex = 2000 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 6 | F/P Ventouse d'extraction sanitaire de diamètre de 100 mm L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 7 | F/P Gaine en tôle d'acier galvanisée 8/10ième non calorifuge y compris toute sujétion de bonne exécution. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………… | M² |  |
| 8 | F/P Gaine en tôle d'acier galvanisée 8/10eme y compris armaflexe ép.=13 mm et toute sujétion de bonne exécution. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………… | M² |  |
| 9 | F/P Flexible de raccordement aéraulique non calorifugé de diamètre Ø100 mm y compris toutes sujétions de bonne exécution. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 10 | F/P Unité Intérieur de type non carrossée y compris toutes sujétions de bonne exécution: |  |  |
| 10.1 | PF = 2,8 KW ; Pc = 4,4 KW L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10.2 | PF = 3,6 KW ; Pc = 5,5 KW L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10.3 | PF = 5,50 KW ; Pc = 8,9 KW L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10.4 | PF = 7,35 KW ; Pc = 11,0 KW L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 10.5 | PF = 11,0 KW ; Pc = 17,0 KW L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11 | F/P Diffuseur de soufflage y compris plénum de raccordement aéraulique et toutes sujétions de bonne exécution de débit : |  |  |
| 11.1 | 1360 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11.2 | 680 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11.3 | 510 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11.4 | 455 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 11.5 | 340 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 12 | F/P Grille de reprise pour ventilo-convecteur a ailette fixe 600 x 600 mm² y compris toutes sujétions de bonne exécution. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 13 | F/P Diffuseur de soufflage y compris plénum de raccordement aéraulique et toutes sujétions de bonne exécution de débit : |  |  |
| 13.1 | 1200 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 13.2 | 750 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 14 | F/P Grille de reprise de forme rectangulaire y compris plénum de raccordement aéraulique et toutes sujétions de bonne exécution de débit : |  |  |
| 14.1 | 1400 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 14.2 | 2000 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 15 | F/P Grille d'extraction de forme rectangulaire y compris plénum de raccordement aéraulique et toutes sujétions de bonne exécution de débit : 1000 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 16 | F/P Registre d'amener d'air neuf y compris toutes sujétions de bonne exécution: 2000 m3/h L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 17 | F/P Tuyauterie en Acier noire y compris Armaflex de Diamètre suivants: |  |  |
| 17.1 | Ø 20/27. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 17.2 | Ø 26/34. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 17.3 | Ø 33/42. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 17.4 | Ø 40/49. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 17.5 | Ø 50/60. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 17.6 | Ø 66/76. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 17.8 | Ø 80/90. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 17.9 | Ø 102/114. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 17.10 | Ø 125. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 18 | F/P Vannes d'isolement |  |  |
| 18.1 | Ø 20/27 L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 18.2 | Ø 33/42 L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 18.3 | Ø 40/49 L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 18.4 | Ø 50/60 L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 18.5 | Ø 66/76 L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 18.6 | Ø 80/90 L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 18.7 | Ø 125 L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 19 | F/P Evacuation des condensats en PVC |  |  |
| 19.1 | PVC Ø 20. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 19.2 | PVC Ø 32. Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 20 | F/P coffret électrique par étage avec câblage. L’unité : ……………………………………………………………………………………………………… | U |  |
| 21 | F/P Armoire générale de climatisation y compris protection groupe, pompes, adoucisseur, câblage et toutes sujétions de bonne exécution L’ensemble : ……………………………………………………………………………………………… | ENS |  |
| 22 | F/P Câblerie d'alimentation section y compris chemin de câble: |  |  |
| 22.1 | 3 x 2,5 mm². Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 22.2 | 4 x 4 mm². Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 22.3 | 4 x 10 mm². Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 22.4 | 4 x 16 mm². Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………………………… | ML |  |
| 23 | F/P Protection mécanique en zinc 6/10eme. Le mètre carré : …………………………………………………………………………………………… | M² |  |

Le soumissionnaire

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

LOT 1 : BLOC BATIMENT

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U |  |  |  | QTE |  |  |  | P/UNITAIRE |  |  |  | MONTANT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Décapages des terres végétales sur une profondeur moyenne de 30 cm y compris stockage des terres réutilisables et transport à la décharge publique des terres excédentaires | M² |  |  |  | 5297,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fouilles en puits et en tranché pour semelle filantes et isolées et fouilles en rigoles pour longrines y/c toutes sujétions de nettoyage des fonds des semelles et de mise en œuvre en terrain de toutes natures | M3 |  |  |  | 762,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fouilles en grande masse y/c toutes sujétions de nettoyage des fonds et de mise en œuvre en terrain de toutes natures | M3 |  |  |  | 4115,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Remblais des fouilles compacté en couches successives en terre nettoyée de toutes autres matières y compris arrosage toutes autres sujétions et de mise en œuvre | M3 |  |  |  | 1360,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Remblais sous dalle flottante compacté en couches successives en terre de dépôt y compris arrosage, apport de terre et toutes surjetions de mise en œuvre 'une épaisseur minimale de 20 cm | M3 |  |  |  | 1041,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Evacuation des terres excédentaires inutilisables à la décharge publique y compris chargement et déchargement sur un rayon de 5 KM | M3 |  |  |  | 5 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Béton de propreté dosé à 250 Kg /m3 de C.P.A sous semelles, longrines, radier d'épr minimale de 10 cm | M3 |  |  |  | 186,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gros béton, dosé 250Kg C.P.A/m3 de y/c toutes surjetions de mise en œuvre | M3 |  |  |  | 203,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | remplissage sous longrine périphérique en pierres de tuf y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre | M3 |  |  |  | 86,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | F/P de béton armé selon plans d'exécution, dosé a 350Kg m3 pour semelles filantes / isolées / radier y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre | M3 |  |  |  | 562,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | F/P de béton armé selon plans d'exécution, dosé a 350Kg m3 pour longrines y compris enduit en ciment sur les faces apparentes et toutes autres sujétions de mise en œuvre (inferieur et supérieur) | M3 |  |  |  | 156,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | F/P de béton armé dosé a 350Kg m3 pour avant poteaux | M3 |  |  |  | 141,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | F/P de béton armé dosé à 350Kg m3 pour voile | M3 |  |  |  | 399,826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hérrissonage en moellons de pierres sèches sur une épaisseur de 20 cm y compris compactage et toutes autres sujétions de mise en œuvre | M² |  |  |  | 2184,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | F/P d'un film polyane placer sur l'herrissonage et assurant une protection contre les remontées capillaires | M² |  |  |  | 2184,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Exécution d'une dalle flottante en béton armé en treillis soudés d'une épaisseur de 10 cm y compris toutes sujétions de mise en œuvre | M² |  |  |  | 1534,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Béton armé dosé a 350 KG /m3 pour poteaux | M3 |  |  |  | 421,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Béton armé dosé a 350 KG /m3 pour poutres et chainages | M3 |  |  |  | 225,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Béton armé dosé a 350 KG /m3 pour dalle pleines | M3 |  |  |  | 287,296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Béton armé dosé a 350 KG /m3 pour escalier (intérieur et extérieur et rampe) | M3 |  |  |  | 37,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Béton armé dosé a 350 KG/ m3 pour acrotère | M3 |  |  |  | 40,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Béton armé pour menu ouvrage (linteaux, appuis de fenêtre+ éléments décoratifs sur façade) | M3 |  |  |  | 215,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Béton armé dosé a 250 KG /m3 pour Socles | M3 |  |  |  | 14,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Plancher semi préfabriqué en corps creux plat y/c poutrelles, hourdis, dalle de compression, coffrages treillis soudés et toutes sujétions de mise en œuvre | M² |  |  |  | 5 750,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | F/P de polystyrène pour remplissage de joint de dilatation | M² |  |  |  | 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Traitement de joint de dilatation intérieur plat selon détail et descriptif de l'architecte (composé de produit pâteux, d'une plaque en cuivre et d'un remplissage en sable) y compris toute autre sujétion de mise en œuvre | ML |  |  |  | 181,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | F/P de couvre-joint de dilatation vertical intérieur composé de deux plaques en acier inoxydable ou aluminium disposées de part et d'autre d'une plaque accordéon en caoutchouc | ML |  |  |  | 241,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | F/P de couvre-joint de dilatation vertical extérieur composé de deux plaques en acier inoxydable ou aluminium disposées de part et d'autre d'une plaque accordéon en caoutchouc | ML |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETANCHEITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Forme de pente en béton maigre | M² |  |  |  | 2552,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | F/P d'un pare- vapeur en polyane en deux couches | M² |  |  |  | 2552,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | isolation thermique en polystyrène de 04 cm | M² |  |  |  | 2552,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Application d'un E.I.F. aquadère sur la forme de pente de 0,25L/m2 | M² |  |  |  | 2552,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1er membrane : F/P d'une couche type SOPRALENE FLAN 180 p d'un recouvrement de 6 cm minimum | M² |  |  |  | 2552,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2eme membrane : F/P d'une couche type SOPRALENE FLAN 180 ARC colorée (auto protégée) | M² |  |  |  | 2552,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Relevé en couche d'équerre de renfort de 0,25 m | ML |  |  |  | 396,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | F/P de solin en mortier posé à la base de l'acrotère pour recevoir le relevé d'étanchéité | ML |  |  |  | 396,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | réalisation d'une fente le long de l'acrotère pour recevoir le relevé d'étanchéité | ML |  |  |  | 396,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | F /P de Gargouilles en plomb laminé d = 110 mm y compris crapaudines et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | F/P Etanchéité s/ revêtement du sol en mono couche 36S précédée d'une application d'un EAC pour les salles humides avec relevé y/c toutes autres sujétions de mise en œuvre | M² |  |  |  | 167,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAÇONNERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Fourniture et pose de maçonnerie en briques creuses posées en double parois d'une épaisseur de 30 cm (15+05+10) avec vide d'air intermédiaire épr de 5cm | M² |  |  | 3 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Fourniture et pose de maçonnerie en briques creuses posées en simple paroi, Ep10cm y compris enduit sur les deux faces et toutes sujétions de mise en œuvre | M² |  |  | 1 136,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | F/P de maçonnerie en brique creuses posées en simple paroi, Epr. 15 cm | M² |  |  | 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | F/P de contre cloison en PLATRE BA13, posée sur support métallique fixé à la cloison en brique, y compris laine de verre | M² |  |  | 2 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | F/P de cloison amovible constituée de panneaux en plâtre BA13 posée de part et d'autre d'une lame d'air y compris structure en aluminium, laine de verre et toutes autres sujétions de mise en œuvre | M² |  |  | 1 058,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | F/P de cloison amovible constituée de panneaux étanches (phénolique) pour salle d'eau y compris porte de dimension adaptée | M² |  |  | 466,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | F/P de cloison en double vitrage (verre feuilleté), sous-bassement en formica y compris stores vénitiens et toutes sujétions de mise en œuvre | M² |  |  | 616,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | F/P de conduit de fumée en boisseaux de terre cuite de 2 x 300 mm de diamètre doublé d’un mur en briques pleines, posées à plat y compris socle, collecteur pour 04 chaudières et toutes autres sujétions de mise en œuvre | Ens |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDUITS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Exécution d'enduit au mortier de ciment appliqué en 03 couches (fixation, corps d’enduit et finition) y/c dressage, lissage sur murs extérieurs et toutes sujétions de mise en œuvre | M² |  |  | 3 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Exécution d'enduit au mortier de ciment appliqué en 03 couches (fixation, corps d’enduit et finition) y/c dressage lissage sur mur intérieur et sous plafond, et toutes sujétions de bonne exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 | A - sur murs | M² |  |  | 2 584,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.2 | B - sous plafonds | M² |  |  | 298,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | F/P de compacto ou produit céramique de 1ier choix, de dimensions et de couleur selon le choix de l'architecte, posé sur une plateforme en béton y compris toutes sujétions de mise en œuvre, | M² |  | 4 954,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | F/P des plaques en granite pour revêtement de sols et murs | M² |  | 1023,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Fourniture et pose de faïence y compris deux bandes de frise de dimensions et de couleur selon le choix de l'architecte et toutes autres sujétions de mise en œuvre.(pour WC) | M² |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Fourniture et pose de plinthes compacto de dimensions et de couleur selon le choix de l'architecte y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | ML |  | 1 698,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Fourniture et pose de marches et contremarches en granite posé sur une plateforme en béton y compris toutes sujétions de mise en œuvre pour escalier (intérieur et extérieur) | M² |  | 148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Fourniture et pose de faux-plafonds en dalles en plaque de platre BA13, épaisseur 15 mm, 60 x 60 posés sur profils apparents T 15 mm traités époxy, teinte au choix de l’Architecte, y compris profils porteurs, entretoises, tiges filetées, cavaliers, cornières de rives et tous les accessoires et autres sujétions de mise en œuvre. | M² |  | 5877,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Fourniture et pose de faux-plafonds en plaques de plâtre perforée (BA13) format 60 x 60, démontable, y compris structure en acier galvanisé et toutes autres sujétions de mise en œuvre. | M² |  | 1624,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | F/P de plaques hydrofuge pour faux-plafond des sanitaires selon le choix de l'architecte, y compris joints, et toutes sujétions de bonne exécution | M² |  | 245,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | F/P de revêtement extérieur en panneaux composite (alucobonde) y compris ossature de fixation en aluminium et toutes autres sujétions de mise en œuvre | M² |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Fourniture et pose d’une façade ventilée en céramiques avec structure porteuse en profilé aluminium, Y compris Matériau isolant thermique et toutes autres sujétion de bonne exécution | M² |  | 948,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/TOATL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENUISERIE METALIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | F/P trappe d'accès 1,00 x 1,00 m y compris peinture et toutes sujétions de mise en œuvre | U |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | F/P de grilles de sécurité en fer forgé de 16 mm de diamètre pour fenêtres y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1 | Dim 0,80 x 2,00m | U |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.2 | Dim 1,80 x 0,40m | U |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.3 | Dim 2,00 x 0,80m | U |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.4 | Dim 1,80 x 1,00m | U |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.5 | Dim 1,75 x 1,20m | U |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.6 | Dim 0,80 x 1,30 m | U |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENUISERIE EN ALUMINIUM +BOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | F/P de porte en bois stratifié de 1er choix à un vantail y compris cadre en bois, scellement, ferrage, serrure et toutes autres sujétions de mise en œuvre dim de l'ouvrant 0,90 x 2,10 m |  | U |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | F/P de porte coupe feu en bois stratifié de 1er choix à double vantaux y compris cadre en bois, scellement, ferrage, serrure et toutes autres sujétions de mise en œuvre dim de l'ouvrant 1,40 x 2,10 m |  | U |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | F/P de porte métallique coupe feu à double vantaux, ouvrant à l’extérieur y compris cadre, scellement, ferrage, serrure, barre antipanique et toutes autres sujétions de mise en œuvre dim de l'ouvrant 1,20 x 2,10 m |  | U |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | F/P Châssis vitrés avec double vitrage isolé de l’ossature par un joint antivibratoire. Verres trempés double volumes épaisseur 10 mm, équipé de stores vénitiens horizontaux, inclinables permettant de se protéger du soleil et de s’isoler des regards. Lamelles des stores en aluminium laqué de 40 mm de large intégrées au vitrage isolant. Les lames sont orientables |  | M² |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | F/P de Revêtement mural en mélaminé MDF pour correction acoustique placé en soubassement sur une hauteur de 1 mètre y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | M² |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | F/P de revêtement mural en tissu ignifuge couvrant un panneau isolant phonique et thermique posé plissé y compris frange décorative et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | M² |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | F/P de portes en aluminium Dim. 0,80 x 2,10m y compris cadre, ferronerie et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | M² |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | F/P de fenêtre à 2 vantaux en PVC avec double vitrage y compris paumelles, système de fermeture et toutes autres sujétions de mis en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69.1 | dim: 1,70 x 1,40 m |  | U |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69.2 | dim: 1,20 x 1,40 m |  | U |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69.3 | dim: 1,20 x 1,20 m |  | U |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | F/P de fenêtre à 3 vantaux (2 fixes et 1 ouvrant) en PVC avec double vitrage y compris paumelles, système de fermeture et toutes autres sujétions de mis en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.1 | dim: 1,75 x 1,20 m |  | U |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.2 | dim: 1,50 x 1,00 m |  | U |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.3 | dim: 1,80 x 1,00 m |  | U |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.4 | dim: 2,70 x 0,40 m |  | U |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.5 | dim: 1,70 x 0,40 m |  | U |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | F/P de fenêtre vasistas en PVC avec double vitrage y compris paumelles, système de fermeture et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71.1 | dim: 1,80 x 0,40 m |  | U |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71.2 | dim: 1,60 x 0,40 m |  | U |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71.3 | dim: 1,20 x 0,55 m |  | U |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | F/P de châssis fixe en PVC avec double vitrage y compris toutes sujétions de mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72.1 | dim: 0,80 x 2,00 m |  | U |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72.2 | dim: 0,80 x 3,40 m |  | U |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72.3 | dim: 0,80 x 4,00 m |  | U |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | F/P de fenêtre à 1 vantail en PVC avec double vitrage y compris paumelles, système de fermeture et toutes autres sujétions de mis en œuvre dim: 080 x 1,40m |  | U |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | F/P de fenêtre à 4 vantaux (2 fixes et 2 ouvrants) en PVC avec double vitrage, DIM 2,40 x 1,20m y compris paumelles, système de fermeture et toutes autres sujétions de mis en œuvre |  | U |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | F/P de porte tournante automatique à quatre vantaux pour entrée principale, Alimentation électrique 220 V AC /50-60 HZ, verre feuilleté 4 + 4 mm pour la partie fixe et verre trempé standard de 8 mm pour les vantaux Dimensions globales: H totale 2,50m, Diamètre total 2,40 m et diamètre de la partie ouvrante 1,50 m, y compris système anti panique et toutes autres sujétions de mise en œuvre. |  | U |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | F/P de porte automatique dim 1,40 x 2,15 avec ouverture sécurisée (code digital ou carte magnétique) verre trempé de 12 mm |  | U |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | F/P de verre trempé epr 12 mm y compris châssis fixe en profilés d’aluminium pour fixation et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | M² |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | F/P de brise soleil constitué d'éléments en aluminium espacé de 15 cm au maximum y compris toutes sujétions de mise en œuvre |  | M² |  |  | 170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | F/P de porte métallique à deux vantaux dim 1,40 x 2,20 m y compris paumelles serrures et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | U |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | F/P de porte métallique à 1 vantail dim 1,00 x 2,20 m y compris paumelles serrures et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | U |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | F/P de porte en PVC y/c oculus pour W.C dim: 0,75 x 2,10 m y compris vitrerie suivant choix de l'architecte et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | U |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | F/P de fenêtre vasistas en aluminium dim : 0,8 x 1,30 m y compris toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | U |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | F/P de mur rideau en aluminium dim : 3,80 x 3,40 m en double vitrage,(stop sol et simple) y/c stores entre vitrage suivant choix de l’architecte |  | U |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | F/P de châssis en aluminium de 0,50 x 1,50 pour W.C |  | U |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | F/P de garde-corps en INOX H = 1,20 m, comprenant un soubassement en verre feuilleté et sablé y compris toutes sujétions de mise en œuvre |  | ML |  |  | 118,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | F/P de rampe d’escalier et garde-corps en INOX H= 1m, pour escalier droit comprenant un soubassement en verre feuilleté et sablé y compris toutes sujétions de mise en œuvre |  | ML |  |  | 365,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | F/P de rampe d’escalier et garde-corps en INOX H= 1m, pour escalier courbe comprenant un soubassement en verre feuilleté et sablé y compris toutes sujétions de mise en œuvre |  | ML |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEINTURE EXTERIEURE ET INTERIEURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Peinture et Revêtement semi-épais mat à base de nanotechnologie, aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse, appliquée en 03 couches (impression, traitement des défauts et fissures et couche de finition), sur mur extérieur. | M² |  |  | 3 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Peinture-laque satinée, aux résines acryliques en dispersion aqueuse sur support en plâtre, ciment, bois et métaux, neufs appliquée en deux couches sur mur intérieur | M² |  |  | 2 584,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA 17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le soumissionnaire

LOT2 : ELECTRICITE

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | Prix Unitaire | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1- ELECTRICITE INTERIEUR |  |  |  |  |  |
| 1 | F/P dalle LED 45 watt (avec protection thermique et contre les circuits intégrés. équivalent à 450W incandescent. 230 Volt AC. Y compris bloc alimentation spécial Led 24/40 Volt DC , posée entre les rails d'un faux plafond, Puissance Led absorbée : 45W, Puissance Led restituée : 450W﻿,﻿Dimensions ( 595 x 595 mm) | U | 790 |  |  |
| 2 | F/P Plafonnier LED rond laqué blanc de diamètre 180 mm. Blanc jour y compris bloc alimentation spécial Led DC. 230 Volt AC. Lumière puissante et diffuse. Encastrable y compris fixation par 2 pattes à ressort. Puissance Led absorbée : 10W, et ﻿Puissance Led restituée : 90W﻿ | U | 230 |  |  |
| 3 | F/P Plafonnier LED de type Hublot IP65 équipé d'un détecteur de présence HF. En PVC blanc de diamètre 320 mm. Lumière blanc jour Consomme 16W avec un éclairage de 150 W. | U | 90 |  |  |
| 4 | F/P de lustre en verre cristal de 24 lampes | U | 1 |  |  |
| 5 | F/P de lustre en verre cristal de 16 lampes | U | 2 |  |  |
| 6 | F/P Boites de dérivation plastique encastrée dim 150 x 150 | U | 315 |  |  |
| 7 | F/P Interrupteur simple allumage de type encastré 10A/250V | U | 226 |  |  |
| 8 | F/P Interrupteur double allumage de type encastré 10A/250V | U | 12 |  |  |
| 9 | F/P Interrupteur va et vient de type encastré 10A/250V | U | 20 |  |  |
| 10 | F/P bouton poussoir de type encastré 10A/250V | U | 144 |  |  |
| 11 | F/P Boite d’encastrement pour interrupteur et prise | U | 402 |  |  |
| 12 | F/P Prise de courant 2P+T 16A de type encastré | U | 940 |  |  |
| 13 | F/P Prise de courant 3P+T 16A de type apparent | U | 10 |  |  |
| 14 | F/P fil électrique de section 1,5mm² de couleur bleu | ML | 6883,0 |  |  |
| 15 | F/P fil électrique de section 1,5mm² de couleur rouge | ML | 6883,0 |  |  |
| 16 | F/P fil électrique de section 1,5mm² de couleur noir | ML | 130,0 |  |  |
| 17 | F/P fil électrique de section 2,5mm² de couleur bleu | ML | 5591,0 |  |  |
| 18 | F/P fil électrique de section 2,5mm² de couleur rouge | ML | 5591,0 |  |  |
| 19 | F/P fil électrique de section 2,5mm² de couleur vert jaune | ML | 5591,0 |  |  |
| 20 | F/P fil électrique de section 4mm² de couleur bleu | ML | 690,0 |  |  |
| 21 | F/P fil électrique de section 4mm² de couleur rouge | ML | 690,0 |  |  |
| 22 | F/P fil électrique de section 4mm² de couleur vert jaune | ML | 690,0 |  |  |
| 23 | F/P fil électrique de section 6mm² de couleur bleu | ML | 762,0 |  |  |
| 24 | F/P fil électrique de section 6mm² de couleur rouge | ML | 762,0 |  |  |
| 25 | F/P fil électrique de section 6mm² de couleur vert jaune | ML | 762,0 |  |  |
| 26 | F/P Gaine 11mm² (type ressort) semi rigide | ML | 13 926,0 |  |  |
| 27 | F/P Câble du Poste Transfo BT au TGBT- 4x250mm², y compris fouille de 0,60 m de largeur et 0,80 de profondeur, lit de sable en fond de fouille de 0,30 d’épaisseur et grillage avertisseur de couleur rouge placé à «30 cm au dessus du câble et remblai en terre tamisé. | ML | 150,0 |  |  |
| 28 | F/P Câble de TGBT aux différents coffrets TD-4x35mm² + 1 x 16 mm² posé sur chemin de câble fixé dans le faux-plafond du sous sol | ML | 110 |  |  |
| 29 | F/P de câble électrique de section 4 x 25 mm² + 1 x 16 mm² posé sur chemin de câble fixé dans le faux-plafond | ML | 235 |  |  |
| 30 | F/P de câble électrique de section 4 X 16 mm² + 1 X 16 mm² posé sur chemin de câble fixé dans le faux-plafond | ML | 25 |  |  |
| 31 | F/P Tableau électrique de protection (armoire sous sol) contenant 1 Disjoncteur modulaire - NG125N- distribution- 4 pôles- calibre 125 A- déclencheur magnétothermique courbe C- sans différentiel : NG125N 4P 125A C 2 disjoncteurs tertiaires iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC-type 7 disjoncteur tertiaire 230 Volts iC60N 2P 16A C 2 télérupteurs TL - 230V - 1P – 1 1 coffret pack saillie 4r 1 porte pleine pack 4r 2 borniers 100A 4 * 7 trous 8 bornes de jonction 35mm² 26 bornes de jonction 4mm² | Ens | 1 |  |  |
| 32 | F/P Tableau électrique de protection (armoire sous sol 2 + RDC2 + 3ième à 12ième + RDC3) contenant 1 disjoncteur tertiaire iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 16A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC-type 2 télérupteurs TL - 230V - 1P – 1 1 coffret pack saillie 3R 1 porte pleine pack 3R 1 bornier 100A 4 * 7 trous 4 bornes de jonction 35mm² 24 bornes de jonction 4mm² | Ens | 13 |  |  |
| 33 | F/P Tableau électrique de protection (RDC1) contenant Disjoncteur Compact pour Distribution,4P NSX 160B TM 160D 4P 3D courant assigné d'emploi : 160 A Type de réseau : AC Fréquence du réseau : 50/60 Hz tension assignée d'isolement : 800 V AC 50/60 Hz tension assignée de tenue aux chocs : 8 kV tension assignée d'emploi : 690 V AC 50/60 Hz Pouvoir de coupure : 10 kA à 600 V AC 50/60 Hz pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit : Ics 22 kA 525 V AC 50/60 Hz Technologie de déclencheur : Thermique-magnétique Calibre du déclencheur : 160 A Type de protection : Protecion surcharge (thermique) / Protection (magnétique) court-circuit 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 16A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC-type 2 télérupteurs TL - 230V - 1P - 1 4 Blocs de distribution POLYBLOC 160A 1P 1 bornier tétrapolaire 100A-4X10 1 plat.ns-ins 250 HZ.fixe/man 1 plast.nsx250 hz.fixe/man 1 plast. plein 1m 1 rail app.mod. 1 plast. modulaire 4m 2 rail app.mod. 2 plast. modulaire 3m 1 coffret l600 21m 1 porte pleine 21m cof. 12 collect. terre 12m 1 plat. bloc jonct. collect.gaine 14 supports bridage gaine 1 plast. plein 6m 20 bornes de jonction 35mm² 26 bornes de jonction 4mm² | Ens | 1 |  |  |
| 34 | F/P Tableau électrique de protection (RDC3 + RDC4 + RDC5) contenant 1 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 16A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC- 2 télérupteurs TL - 230V - 1P - 1 1 coffret pack saillie 3R 1 porte pleine pack 3R 1 bornier tétrapolaire 100A-4X10 4 bornes de jonction 35mm² 26 bornes de jonction 4mm² | Ens | 3 |  |  |
| 35 | F/P Tableau électrique de protection (2ième étage A1) contenant essentiellement 1 Disjoncteur modulaire - NG125N- distribution- 4 pôles- calibre 125 A- déclencheur magnétothermique courbe C- sans différentiel : NG125N 4P 125A C 3 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC-type 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 16A C 2 télérupteurs TL - 230V - 1P - 1 1 coffret pack saillie 4 Rangées 1 porte pleine pack 4 Rangées 2 borniers 100A 4 * 7 trous 8 bornes de jonction 35mm² 30 bornes de jonction 4mm² | Ens | 1 |  |  |
| 36 | F/P Tableau électrique de protection (2ième étage A2) contenant 1 Disjoncteur modulaire - NG125N- distribution- 4 pôles- calibre 125 A- déclencheur magnétothermique courbe C- sans différentiel : NG125N 4P 125A C 3 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC-type 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 16A C 2 télérupteurs TL - 230V - 1P - 1 1 coffret pack saillie 4 Rangées 1 porte pleine pack 4 Rangées 12 supports bridage cof-arm. 2 borniers 100A 4 * 7 trous 12 bornes de jonction 35mm² 30 bornes de jonction 4mm² | Ens | 1 |  |  |
| 37 | F/P Tableau électrique de protection (1ier étage A1 + 1ier étage A2 + 2ième étage A3 + 2ième étage A4) contenant 1 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 4P 63A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 16A C 6 disjoncteurs tertiaires 230 Volts iC60N 2P 20A C 6 Blocs différentiels adaptables Vigi iC60 2P 25A 30mA AC-type 2 télérupteurs TL - 230V - 1P - 1 1 coffret pack saillie 3R 1 porte pleine pack 3R 1 bornier tétrapolaire 100A-4X10 4 bornes de jonction 35mm² 21 bornes de jonction 4mm² | Ens | 4 |  |  |
| S/TOTAL= |  |  |  |  |  |
| ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  |  |  |
| 38 | Réalisation de fouilles en tranchées dans terrain ordinaire de 0,80mx 0,40m y compris remblais et évacuation des terres excédentaires | ML | 850,0 |  |  |
| 39 | Lit de pose en sable de 20cm d'épaisseur | M3 | 68,000 |  |  |
| 40 | F/P de grillage avertisseur de couleur rouge | ML | 850,0 |  |  |
| 41 | Confection de massif d'encrage en béton pour candélabre y compris pose de tige d'encrage pour la fixation des poteaux et réservation pour passage de câble | U | 43 |  |  |
| 42 | F/P de mat droit cylindro-conique type Aurès de 6 M de Hauteur y compris crosse double et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 28 |  |  |
| 43 | F/P de mat droit cylindro-conique type Aurès de 4 M de Hauteur y compris crosse simple et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 15 |  |  |
| 44 | F/P de luminaire type "VAGA" d'ambiance à motif décoratif y compris lampe à Led 250 Watts, vasque plate en verre trempé, luminaire en fonderie d’aluminium, visserie en INOX | U | 6 |  |  |
| 45 | Borne lumineuse LED résistante aux chocs. Corps de lampe en résine moulée, résistante aux chocs, inoxydable et résistante à la corrosion. diffuseur transparent constitué de matériau synthétique robuste. éclairage diffusé vers le bas, émanant d'une ampoule placée sous le chapeau. L'ampoule LED de 10 W à culot GX53 fournie produit une lumière à la fois puissante et économe en énergie. résistante aux chocs, LED remplaçable | U | 24 |  |  |
| 46 | F/P de câble type Powerhard U-1000 R2V posé en fond de fouille |  |  |  |  |
| 46.1 | câble de section 5x10mm² | ML | 164,0 |  |  |
| 46.2 | câble de section 5x6mm² | ML | 480,0 |  |  |
| 46.3 | câble de section 5x4mm² | ML | 390,0 |  |  |
| 46.4 | câble de section 2x2, 5mm² | ML | 360,0 |  |  |
| 47 | F/P de piquets de terre en cuivre y compris brancht et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 5 |  |  |
| 48 | F/P de conducteur de terre en cuivre nu de 35 mm² de section posé en fond de fouille | ML | 820,0 |  |  |
| 49 | Confection de regard pour positionnement des sorties du câble nu en cuivre y compris, fixation et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 5 |  |  |
| 50 | F/P de Sectionneur de terre rail de terre et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 1 |  |  |
| 52 | F/P Parafoudre à cartouche débrochable 3P + N type de Réseau de distribution électrique Tension assignée d'emploi 400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz Disjoncteur associé 25 A Icu 25 kA Mode de raccordement Borne du type à cage partie supérieure 35 mm² | U | 1 |  |  |
| 53 | F/P de coffret électrique de commande et de protection en tôle d'acier conformément aux spécifications techniques. fermant à clé avec panneau de protection contre les électrocutions 01 Coffret 800x400 IP65 Disjoncteur 4P4D 100A déclencheur STRAB 100A 04 iC60N 4P 16A C 04 blocs différentiels 4P 25A 300mA type AC 230-240/400-415V 04 CONT 12A 1NO+1NC 230V 50/60HZ 01 Interrupteur crépusculaire 220V 10a 01Commutateur à 03 positions 01 Jeu de borniers pour raccordement 04 Voyants de présence de tension | ENS | 1 |  |  |
| 54 | F/P d’un groupe électrogène de 400 KVA insonorisé avec branchement au poste transformateur, y compris armoire électrique avec inverseur de dimension et puissance adaptées permettant le fonctionnement en automatique | U | 1 |  |  |
| 55 | Réalisation d’un local pour poste transformateur et groupe électrogène dimension selon plan de l’architecte, conformément aux conditions spécifiées par les services de la Société SDO (SONELGAZ), y compris menuiserie métallique, serrurerie, étanchéité, peinture et toutes autres sujétions de mise en œuvre | Ens | 1 |  |  |
| 56 | F/P de l’équipement complet (transformateur 630 KVA, cellule, sectionnaires, armoire complète, câblages) y compris branchement au réseau de la Société SDO (SONELGAZ) et toutes autres sujétions de mise en œuvre | Ens | 1 |  |  |
| S/TOTAL= |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA 17% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Le soumissionnaire

LOT 3 : PLOMBERIE + CHAUFFAGE+ RESEAU INCENDIE

| N° |  | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | Prix Unitaire |  |  | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1- PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F/P de collecteur en PVC D= 150 pour eaux vannes de WC, et eaux usées de lavabo, placé à l’arrière des sièges à l’anglaise y compris raccord spécifique (Y, culotte de branchement), et toutes autres sujétions de mise en œuvre. |  | ML | 53,0 |  |  |  |  |
| 2 | F.P de tuyau en PVC pour évacuation des eaux usées Ø 200 |  | ML | 131,0 |  |  |  |  |
| 3 | Confection de regard en B.A avec dallette en béton armé de 0,50 x 0,50 x h |  | U | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Confection de regard en B.A de 0,60x 0,60 x h avec tampon en fonte et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | U | 4 |  |  |  |  |
| 5 | F.P de tube en P.V.C, P.N. 04 bars Ø 110 pour évacuation de eaux usées et eaux vannes y compris pièces de raccordement (culotte, y, manchon de réduction) et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | ML | 48,0 |  |  |  |  |
| 6 | Ensemble de surpression composé de : deux groupes électropompe avec moteur monophasé 230V avec protection thermique incorporée ou triphasé 400V à rotor en court circuit, Réservoir à vessie 200 litres 10bar. Contacteur manométrique préréglé en usine pour un fonctionnement automatique. Clapet anti-retour protection manque d'eau par contacteur manométrique inversé. coffret de commande et de protection en matériau de synthèse 400V, 50Hz, à double isolation, avec disjoncteur magnétothermique, temporisation réglable et bornier de raccordement. Caractéristiques de fonctionnement Débit Q jusqu’à 12 m3/h, (3,33 l/s) Hauteur manométrique HMT jusqu’à 100 m à débit nul Pasp + HMT maxi inférieure ou égale à 10 bars Moteur 1 230 V/50 Hz 3 400 V/50 Hz |  | U | 1 |  |  |  |  |
| 7 | F.P de siège WC à l’anglaise en porcelaine vitrifiée, y. compris chasse d'eau à 2 boutons poussoir, battant d’hygiène et couvercle de 1ier choix, raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | U | 56 |  |  |  |  |
| 8 | F.P de robinet d'équerre 10/12 pour chasse d’eau |  | U | 56 |  |  |  |  |
| 9 | F.P de douchette avec flexible raccordée à un mélangeur (eau chaude + eau froide) y compris mélangeur et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | U | 56 |  |  |  |  |
| 10 | F.P de lavabos en porcelaine vitrifiée posé sur pied, robinet mélangeur type BCR, siphon, et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | U | 02 |  |  |  |  |
| 11 | F.P de lavabos en porcelaine vitrifiée posé sur tablette en granite, robinet mélangeur type BCR, siphon, armoire sous lavabo et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | U | 28 |  |  |  |  |
| 12 | F.P de siphon de sol en acier chromé de 100 mm y. compris scellement et raccordement sur canalisation |  | U | 02 |  |  |  |  |
| 13 | F.P de glace miroir de 0,70 x 0,80 |  | U | 02 |  |  |  |  |
| 14 | F.P de glace miroir de 0,50 x 0,80 |  | U | 26 |  |  |  |  |
| 15 | F/P de sèche main électrique |  | U | 28 |  |  |  |  |
| 16 | F/P de porte savon liquide |  | U | 28 |  |  |  |  |
| 17 | F/P de support de rouleau de papier hygiénique |  | U | 56 |  |  |  |  |
| 18 | F.P de robinet d'arrêt Ø/20/27 |  | U | 15 |  |  |  |  |
| 19 | F.P de tube Multicouche Ø 30 y. compris scellement, raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | ML | 120,0 |  |  |  |  |
| 20 | F.P de tube Multicouche Ø 26 y. compris scellement, raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | ML | 24,0 |  |  |  |  |
| 21 | F.P de tube Multicouche Ø 20 pour raccordement des appareils y. compris scellement et raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | ML | 16,0 |  |  |  |  |
| 22 | F.P de tube Multicouche Ø 18 pour raccordement des appareils y. compris scellement et raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | ML | 16,0 |  |  |  |  |
| 23 | F.P de tube Multicouche Ø 16 pour raccordement des appareils y. compris scellement et raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | ML | 46,00 |  |  |  |  |
| 24 | F.P de tube Multicouche Ø 14 pour raccordement des appareils y. compris scellement et raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | ML | 24,0 |  |  |  |  |
| 25 | F.P de tube Multicouche Ø 12 pour raccordement des appareils y. compris scellement et raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | ML | 32,O |  |  |  |  |
| 26 | F/P de fourreau en PVC Ø110 pour passage de tuyau d’AEP |  | ML | 43,0 |  |  |  |  |
| 27 | F.P de tuyauterie en PVC Ø 40 pour évacuation des eaux des appareils sanitaires y. compris scellement et raccordement et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | ML | 66,0 |  |  |  |  |
| 28 | F/P de tube en PEHD PE80 Ø26 |  | ML | 22,0 |  |  |  |  |
| 29 | F/P de tube en PEHD PE80 Ø50 |  | ML | 21,0 |  |  |  |  |
| 30 | F/P de tube en PEHD PE80 Ø63 |  | ML | 230,0 |  |  |  |  |
| 31 | F/P de tube en PEHD PE100 Ø63 pour branchement de gaz y compris fouille de 0,50 x O,80, lit de sable sur une hauteur de 0,30m, grillage avertisseur de couleur jaune et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | ML | 230,0 |  |  |  |  |
|  | S/TOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-2- CHAUFFAGE INTERIEUR |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | F.P de tuyauterie en multicouche Ø 16 y. compris collier de fixation et toutes autres sujétions de mise en œuvre |  | ML | 685,0 |  |  |  |  |
| 32.1 | Ø 20 |  | ML | 556,0 |  |  |  |  |
| 32.2 | Ø 26 |  | ML | 1132,0 |  |  |  |  |
| 32.3 | Ø 32 |  | ML | 408,0 |  |  |  |  |
| 32.4 | Ø 40 |  | ML | 106,0 |  |  |  |  |
| 32.5 | Ø 50 |  | ML | 672 |  |  |  |  |
| 33 | F.P de radiateurs en fonte type Rafael y. compris fixation à l’aide de support en acier galvanisé de bon design, y compris peinture à l'huile en deux couches |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | 14 éléments |  | U | 140 |  |  |  |  |
| 33.2 | 18 éléments |  | U | 44 |  |  |  |  |
| 33.4 | 24 éléments |  | U | 100 |  |  |  |  |
| 35 | F.P de robinet de réglage Ø 15/21 |  | U | 284 |  |  |  |  |
| 36 | F.P de te de réglage Ø 15/21 |  | U | 284 |  |  |  |  |
| 37 | F.P de purgeur d'air |  | U | 284 |  |  |  |  |
| S/TOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-3- EQUIPEMENT DE CHAUFFERIE |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | F.P de pompes accélératrices centrifuge monocellulaire à axe horizontal DN 100 - Moteur électrique, normalisé IEC, Basse tension, 220/ 400/690 V, 3~50 Hz / 60 Hz - Température maxi. du fluide véhiculé 110 °C - raccordement à Bride - Hauteur Manométrique Totale (HMT) 60, 00 m - Etanchéité d'arbre Garniture mécanique - Matériau du corps Acier au chrome - Pression de service maxi. au refoulement 12 bar - Débit maxi. 260 m³/h y compris 2 Vannes d'isolement et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 8 |  |  |  |  |
| 39 |  | F.P de pompes accélératrices centrifuge monocellulaire à axe horizontal, DN 60 y compris 2 Vannes d'isolement et toutes autres sujétions de mise en œuvre - Pression: 16 BAR - Qmax: 260 m³/h - Hauteur manométrique. 60,00 m. | U | 2 |  |  |  |  |
| 40 |  | F.P de clapet anti retour Ø 40 | U | 2 |  |  |  |  |
| 41 |  | F.P de clapet anti retour Ø 50 | U | 2 |  |  |  |  |
| 42 |  | F.P de pompes de recyclage DN 32 y compris 2 Vannes d'isolement et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 4 |  |  |  |  |
| 43 |  | F/P de tuyau tube noir tarif 3 DN 26 y compris robinet pour purge d’air | U | 2 |  |  |  |  |
| 44 |  | F.P de l'ensemble de la tuyauterie en acier noir et collecteur allée et retour Ø110 y. compris calorifugeage, autres tuyaux de diamètre adéquat, raccordement, soudures et toutes autres sujétions de mise en œuvre | ENS | 1 |  |  |  |  |
| 45 |  | F.P de vanne d'isolement tous diamètres | U | 14 |  |  |  |  |
| 46 |  | F/P de chaudière à gaz d’une puissance de 450 000 Kcal/H y compris bruleur à gaz de même puissance, branchements départ et retour d’eau, évacuation des gaz brulés, soupape de sécurité, robinet de vidange, thermostat, pressostat et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 4 |  |  |  |  |
| 47 |  | F/P d’un vase d’expansion capacité 120 litres y compris branchement au tuyau de retour, vanne d’isolement et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 1 |  |  |  |  |
| 48 |  | F/P de Ballon d’eau chaude sanitaire fixé au sol, en acier émaillé, de 150 litres, couplé à la chaudière. | U | 1 |  |  |  |  |
| 49 |  | F/P de vanne à trois voies | U | 1 |  |  |  |  |
| 50 |  | F/P de coffret électrique comprenant 01 disj. Diff de 80 A, 12 disjoncteurs de relais thermique y. compris bouton poussoir et voyant Lumineux, mise à la terre et toutes autres sujétions de mise en œuvre | Ens | 1 |  |  |  |  |
| 51 |  | F/P de bac a sable de 200litres avec 02pelles | Ens | 1 |  |  |  |  |
| 52 |  | F/P d'extincteurs portatifs au co2 de 2kg | U | 2 |  |  |  |  |
| 53 |  | F/P d'interrupteur étanche d'arrêt général d’urgence de l’alimentation électrique depuis l'extérieur avec plaque signalétique | U | 1 |  |  |  |  |
| S/TOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4- TRAVAUX EXTERIEUR DE CHAUFFAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | F/p de tube polypropylène PPR, PN 20bars de marque APIETECH, ou similaire, y compris soudures électrique par polyfusion, raccords en PPR fileté, taraudé, unions, coupe, fourreaux de passage, et toutes sujétions de mises en œuvres. |  |  |  |  |  |  |
| 54-1 |  | a)PPR DN75 (54,2/75) Epaisseur 10,40mm | ML | 150,0 |  |  |  |  |
| 54-2 |  | b)PPR DN90 (65/90) Epaisseur 12,50mm | ML | 184,0 |  |  |  |  |
| 55 |  | F/p de compensateur de dilatation en caoutchouc PN 16 bars (temp /90°c), y compris raccords, bride et contre bride, boulons écrous, raccordements et toutes de mise en œuvres. |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 |  | _a) pour tube PPR DN75 (54,2/75) | U | 4 |  |  |  |  |
| 55.2 |  | _b) pour tube PPR DN90 (65/90) | U | 3 |  |  |  |  |
| 56 |  | F/p de colliers de fixation à contre partie démontable de type mupro ou similaire, y compris joint et toutes sujétions de mises en œuvre pour tube PPR DN75 (54,2/75) ET DN80 (65/90). | U | 28 |  |  |  |  |
| 57 |  | F/P de calorifuge des tubulures en caniveau par mousse élastomères de type ARMAFLEX, K-FLEX ou similaire de 13mm, y compris toutes sujétions de mise en œuvres. |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 |  | a) pour tube PPR DN75 (54,2/75) | ML | 184 |  |  |  |  |
| 57.2 |  | b) pour tube PPR DN90 (65/90) | ML | 65 |  |  |  |  |
| 58 |  | F/p de supports métalliques en cornière ou en fer T tous les 1,50m dans le caniveau, y compris, scellement, fixation, et pose des dallettes et toutes sujétions de mise en œuvre. | U | 55 |  |  |  |  |
| 59 |  | Réalisation de caniveau de 80x60 cm avec dallette de 6cm d’épaisseur confection de caniveau en béton légèrement armé, doté de dallettes en béton de 6cm d'épaisseur , avec ferraillage en fer T8 e/15 y compris cadre et contre cadre métallique périphérique en cornière de 80x60cm, anse de levage , brai de bitume de jointage, terrassement, drainage des eaux, évacuations des terres excédentaires à la décharge public et toutes autres sujétions de mise en œuvres. | ML | 60,0 |  |  |  |  |
| 60 |  | Réalisation de caniveau de 80x60 cm avec dallette de 12cm d’épaisseur Confection de caniveau en béton légèrement armé, doté de dallettes en béton de 12cm d'épaisseur , avec ferraillage en fer avec double quadrillage T10 e/15, y compris cadre et contre cadre métallique périphérique en cornière de 80x60cm, anse de levage , brai de bitume de jointage, terrassement, drainage des eaux, évacuations des terres excédentaires à la décharge public et toutes autres sujetions de mise en œuvres. | ML | 10 |  |  |  |  |
| 61 |  | F.P de vanne d'arrêt y. compris pose de raccord union Ø 63 | U | 24 |  |  |  |  |
| S/TOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-5- RESEAU D’INCENDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Groupe autonome de protection Incendie (doté de moteur Diesel avec batterie et système de démarrage) - Débit 36 m3/h environ. - Hauteur manométrique 70 m. - sécurité de manque d’huile 4 temps. - Puissance 6,5 Ch à 3600 tr/mn. - Aspiration : tuyau PVC de 3 m de long avec raccord symétrique pompier et crépine. - Refoulement : tuyau en PVC armé, longueur 30 m avec raccord intégré de la motopompe au dévidoir avec joint tournant et lance de type robinet diffuseur en composite - Châssis peint, roues de 250 mm et pare-choc de protection du moteur - Accessoires à fournir : clé tricoise, clé à bougie, | U | 1 |  |  |  |  |
| 63 |  | Ensemble de surpression comprenant : - 2 électropompes - 2 collecteurs en acier peint. - 2 vannes aspiration. - 2 vannes refoulement. - 2 clapets refoulement. - 1 manomètre en diamètre 100. - 1 pressostat commande électropompe. - 1 réservoir à vessie 8 litres monté au refoulement. - 1 châssis commun mécano soudé peint. - 1 armoire de commande et de protection Caractéristiques de service par pompe - Débit 40 m3/h au minimum - Hauteur de refoulement 75 mCE au minimum - Pression de service 10 bars au minimum - Température de service maxi + 70 °C | U | 1 |  |  |  |  |
| 64 |  | F.P de robinet incendie armé DN 40 mm y. compris tuyau flexible semi rigide de 20 m, Lance et raccord symétrique | U | 11 |  |  |  |  |
| 65 |  | F.P de tube en acier galvanise Ø 50/60 pour réseau incendie y. compris fixation sur mur ou posé sur fond de fouille de 0,50 x 0,80 m, grillage avertisseur et toutes autres sujétions de mise en œuvre | ML | 146,0 |  |  |  |  |
| 66 |  | F.P de vanne d'arrêt DN 50 mm. | U | 15 |  |  |  |  |
| 67 |  | F/P de tube en PHED PE80 Ø80 pour branchement du réseau d’incendie | ML | 56,0 |  |  |  |  |
| 68 |  | F/P de tube en PHED PE100 Ø100 pour alimentation des poteaux d’incendie | ML | 198,0 |  |  |  |  |
| 69 |  | F/P de poteau d’incendie: 1 sortie de ø 100 mm et 2 de ø 65 mm y compris branchement et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 6 |  |  |  |  |
| S/TOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-6 RESEAU GAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | F/P d’un poste de détente pour alimentation en gaz assurant l’alimentation simultanée de quatre chaudières de 450 000 Kcal/H y compris abris, vanne d’arrêt et toutes autres sujétions de mise en œuvre. | U | 1 |  |  |  |  |
| 71 |  | F/P de tube en PHED PE100 Ø63 pour branchement de gaz, y compris fouille de 0,50 x 0,8O, lit de sable, sur une hauteur de 0,30m, grillage avertisseur de couleur jaune et toutes autres sujétions de mise en œuvre | ML | 245 |  |  |  |  |
| 72 |  | F/P de tuyau en cuivre de 40mm² y compris collier de fixation et toutes autres sujétions de mise en œuvre | ML | 18 |  |  |  |  |
| 73 |  | F/P collecteur de gaz en acier noir tarif 3 pour alimentation des chaudières y compris collier de fixation et toutes autres sujétions de mise en œuvre | ML | 12,0 |  |  |  |  |
| 74 |  | F/P de robinet à gaz de 50/60 | U | 04 |  |  |  |  |
| 75 |  | F/P de robinet à gaz de 40 | U | 02 |  |  |  |  |
| S/TOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |
| TVA 17% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le soumissionnaire

LOT 4 : ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | Prix /Unit. | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F.P de tube en P.V.C, P.N. 04 bars Ø 200 pour canalisation de eaux pluviales, y compris fouilles de 70 cm d’épaisseur, grillage avertisseur, lit de sable et toutes autres sujétions de mise en œuvre | ML | 346,0 |  |  |
| 2 | Confection de regard en B.A avec dallette en béton armé de 0,60 x 0,60 x h | U | 6 |  |  |
| 3 | Confection de regard en B.A avec dallette en béton armé de 0,80 x 0,80 x h | U | 8 |  |  |
| 4 | Confection de regard avaloir siphonné en B.A avec grille en fonte de 0,40x 0,40 x h | U | 12 |  |  |
| 5 | F/P de bordure préfabriquée en béton pour trottoir, dimension et forme selon le plan fourni par l’architecte | ML | 384,0 |  |  |
| 6 | F/P de caniveau en béton le long des trottoirs réalisé en pente et déversant sur des avaloirs siphonnés | ML | 384,0 |  |  |
| 7 | F/P de revêtement en bloc autobloquant de couleur vive (jaune, vert, bleu, et rouge) d’épaisseur suffisante supportant la circulation mécanique, agencement selon indication de l’architecte posé sur sol égalisé et compacté et lit de sable de 10 cm | M² | 60,00 |  |  |
| 8 | F/P de revêtement en béton imprimé y compris joints de dilatation et toutes autres sujétions de mise en œuvre | M² | 1860,00 |  |  |
| 9 | F/P de revêtement en enrobé (couche de surface de 07 cm d’épaisseur), posé avec engin finisseur, et précédée d’une couche de fondation en pierre bien compacté de 15 cm d’épaisseur et une couche de base de 10 cm d’épaisseur. | M² | 1680,00 |  |  |
| 10 | F F/P de bordure d’arbre. Dimensions : Longueur 21 x largeur 13/20 cm. Epaisseur 35 mm | U | 53,0 |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA 17% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le soumissionnaire

LOT 5 : ESPACES VERTS

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | Prix /Unitaire | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réalisation d’une bâche à eau de 60 M3 avec bac de décantation de 10 M3 pour récupération des eaux pluviales destinées à l’irrigation y compris local technique et toutes autres sujétions de mise en œuvre | Ens | 1 |  |  |
| 2 | Ensemble de surpression comprenant : - 2 électropompes - 2 collecteurs en acier peint. - 2 vannes aspiration. - 2 vannes refoulement. - 2 clapets refoulement. - 1 manomètre en diamètre 50. - 1 pressostat commande électropompe. - 1 réservoir à vessie 8 litres monté au refoulement. - 1 châssis commun mécano soudé peint. - 1 armoire de commande et de protection Caractéristiques de service. - Débit 10 m3/h au minimum - Hauteur de refoulement 20 mCE au minimum - Pression de service 2 bars au minimum - Température de service maxi + 70 °C | U | 1 |  |  |
| 3 | F.P de système d’arrosage en goutte à goutte y compris tuyauterie, organes de fermeture et d’isolement et toutes autres sujétions de mise en œuvre pour arrosage d’arbres et arbuste et haies disposés sur une longueur de 470 mètre linéaire | Ens | 1 |  |  |
| 4 | F.P de système d’arrosage en asperseur y compris branchement, tuyauterie, organes de fermeture et d’isolement et toutes autres sujétions de mise en œuvre destiné à l’arrosage d’une surface totale de 3670 mètre-carré | Ens | 1 |  |  |
| 5 | Apport de terre végétale précédée de nettoyage des terres de tous gravas, pierres et autres détritus. | M3 | 15,000 |  |  |
| 6 | ### F/P de gazon naturel du type « Végé Quali », composé de 40%Ray Grass anglais + 35% Fétuque rouge traçante + 20%Fétuque ovine + 5%Pâturin des prés, livré en plaque, précédé de la préparation du sol, nettoyage de la terre végétale, apport de terre éventuel, traitement avec apport d’engrais y compris entretien pour une période de 02 ans à compter de la réception provisoire et toutes autres sujétions de mise en œuvre | M² | 680,00 |  |  |
| 7 | F/P de palmier Washingtonia robusta de 2 Mètres de hauteur pour le tronc y compris entretien pour une période de 02 ans à compter de la réception provisoire et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 20 |  |  |
| 8 | F/P d’arbre d’essence noble (platane) de 3 Mètres de hauteur au minimum y compris entretien pour une période de 02 ans à compter de la réception provisoire et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 35 |  |  |
| 9 | F/P d’arbustes justicia d’un mètre de hauteur au minimum, placés au pourtour des espaces verts y compris entretien pour une période de 02 ans à compter de la réception provisoire et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 240 |  |  |
| 10 | F/P de rosier de 03 ans d’age y compris entretien pour une période de 02 ans à compter de la réception provisoire et toutes autres sujétions de mise en œuvre | U | 80 |  |  |
| 11 | F/P de plantes grimpantes de différentes natures (lierre, rosier grimpant etc.) | U | 100 |  |  |
| 12 | F/P de fusain en forme de boule | U | 200 |  |  |
| 13 | F/P de la lavande | U | 200 |  |  |
| 14 | F/P de galets de rivières ou autres produits naturel pour la protection du sol autour des arbres | M3 | 5 |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA 17% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le soumissionnaire

### Végé Quali

40%Ray Grass anglais + 35% Fétuque rouge traçante + Fétuque ovine 20% +Pâturin des prés 5%

LOT 6 : CLIMATISATION

| N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QTE | PRIX UNIT. (HT) | MONTANT (HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F/P unité de condensation type pompe à chaleur (chaud et froid) fonctionnant en R410 à régime d'eau 7-12°c en froid,45-50°c en chaud ,kit hydraulique non intégré y compris toutes sujétions de bonne exécution PF = 145 kW ; Pc = 160 kW | U | 2 |  |  |
| 2 | F/P KIT Hydraulique pour pompe à chaleur y compris toutes sujétions de bonne exécution, comprenant : |  |  |  |  |
| 2.1 | filtre à tamis Ø 125 | U | 1 |  |  |
| 2.2 | G = 24,98 m3/h, Hmt = 1,9 bars | U | 3 |  |  |
| 2.3 | pompe de remplissage | U | 1 |  |  |
| 2.4 | vase d'expansion de volume = 50 L | U | 1 |  |  |
| 2.5 | ballon tampon de volume = 750 L | U | 1 |  |  |
| 2.6 | Clapet anti retour DN 40 | U | 6 |  |  |
| 2.7 | thermomètre (0-100 °C) | U | 10 |  |  |
| 2.8 | manomètre de 6 bar | U | 10 |  |  |
| 2.9 | soupape de sécurité | U | 1 |  |  |
| 2.10 | purgeur automatique | U | 10 |  |  |
| 2.11 | Adoucisseur avec bac a sel V= 1,5 m³/h | U | 1 |  |  |
| 2.12 | Manchon anti vibratile DN80 | U | 4 |  |  |
| 2.13 | Vanne d'isolement DN80 | U | 4 |  |  |
| 2.14 | Collecteur en acier noire de Ø250 | ML | 10 |  |  |
| 3 | F/P Unité extérieure Roof-top fonctionnant en R22 y compris toutes sujétions de bonne exécution PF = 50 kw PC = 50 kw, Débit de soufflage =9000 m3/h | U | 1 |  |  |
| 4 | F/P Unité extérieure Roof-top fonctionnant en R22 y compris toutes sujétions de bonne exécution, PF = 70 kw, PC = 70 kw, Débit de soufflage =9000 m3/h | U | 1 |  |  |
| 5 | F/P Tourelle d'extraction de : |  |  |  |  |
| 5.1 | Vex = 1000 m3/h | U | 3 |  |  |
| 5.2 | Vex = 2000 m3/h | U | 1 |  |  |
| 6 | F/P Ventouse d'extraction sanitaire de diamètre de 100 mm | U | 24 |  |  |
| 7 | F/P Gaine en tôle d'acier galvanisée 8/10ième non calorifuge y compris toute sujétion de bonne exécution | M² | 45 |  |  |
| 8 | F/P Gaine en tôle d'acier galvanisée 8/10eme y compris armaflexe ép.=13 mm et toute sujétion de bonne exécution | M² | 650 |  |  |
| 9 | F/P Flexible de raccordement aéraulique non calorifugé de diamètre Ø100 mm y compris toutes sujétions de bonne exécution | ML | 30 |  |  |
| 10 | F/P Unité Intérieur de type non carrossée y compris toutes sujétions de bonne exécution: |  |  |  |  |
| 10.1 | PF = 2,8 KW ; Pc = 4,4 KW | U | 31 |  |  |
| 10.2 | PF = 3,6 KW ; Pc = 5,5 KW | U | 10 |  |  |
| 10.3 | PF = 5,50 KW ; Pc = 8,9 KW | U | 6 |  |  |
| 10.4 | PF = 7,35 KW ; Pc = 11,0 KW | U | 15 |  |  |
| 10.5 | PF = 11,0 KW ; Pc = 17,0 KW | U | 1 |  |  |
| 11 | F/P Diffuseur de soufflage y compris plénum de raccordement aéraulique et toutes sujétions de bonne exécution de débit : |  |  |  |  |
| 11.1 | 1360 m3/h | U | 1 |  |  |
| 11.2 | 680 m3/h | U | 37 |  |  |
| 11.3 | 510 m3/h | U | 43 |  |  |
| 11.4 | 455 m3/h | U | 3 |  |  |
| 11.5 | 340 m3/h | U | 4 |  |  |
| 12 | F/P Grille de reprise pour ventilo-convecteur a ailette fixe 600 x 600 mm² y compris toutes sujétions de bonne exécution. | U | 63 |  |  |
| 13 | F/P Diffuseur de soufflage y compris plénum de raccordement aéraulique et toutes sujétions de bonne exécution de débit : |  |  |  |  |
| 13.1 | 1200 m3/h | U | 10 |  |  |
| 13.2 | 750 m3/h | U | 12 |  |  |
| 14 | F/P Grille de reprise de forme rectangulaire y compris plénum de raccordement aéraulique et toutes sujétions de bonne exécution de débit : |  |  |  |  |
| 14.1 | 1400 m3/h | U | 5 |  |  |
| 14.2 | 2000 m3/h | U | 5 |  |  |
| 15 | F/P Grille d'extraction de forme rectangulaire y compris plénum de raccordement aéraulique et toutes sujétions de bonne exécution de débit : 1000 m3/h | U | 4 |  |  |
| 16 | F/P Registre d'amener d'air neuf y compris toutes sujétions de bonne exécution: 2000 m3/h | U | 2 |  |  |
| 17 | F/P Tuyauterie en Acier noire y compris Armaflex de Diamètre suivants: |  |  |  |  |
| 17.1 | Ø 20/27 | ML | 245 |  |  |
| 17.2 | Ø 26/34 | ML | 235 |  |  |
| 17.3 | Ø 33/42 | ML | 120 |  |  |
| 17.4 | Ø 40/49 | ML | 150 |  |  |
| 17.5 | Ø 50/60 | ML | 195 |  |  |
| 17.6 | Ø 66/76 | ML | 225 |  |  |
| 17.8 | Ø 80/90 | ML | 15 |  |  |
| 17.9 | Ø 102/114 | ML | 10 |  |  |
| 17.10 | Ø 125 | ML | 10 |  |  |
| 18 | F/P Vannes d'isolement |  |  |  |  |
| 18.1 | Ø 20/27 | U | 130 |  |  |
| 18.2 | Ø 33/42 | U | 6 |  |  |
| 18.3 | Ø 40/49 | U | 8 |  |  |
| 18.4 | Ø 50/60 | U | 4 |  |  |
| 18.5 | Ø 66/76 | U | 12 |  |  |
| 18.6 | Ø 80/90 | U | 2 |  |  |
| 18.7 | Ø 125 | U | 4 |  |  |
| 19 | F/P Evacuation des condensats en PVC |  |  |  |  |
| 19.1 | PVC Ø 20 | ML | 800 |  |  |
| 19.2 | PVC Ø 32 | ML | 400 |  |  |
| 20 | F/P coffret électrique par étage avec câblage | U | 4 |  |  |
| 21 | F/P Armoire générale de climatisation y compris protection groupe, pompes, adoucisseur, câblage et toutes sujétions de bonne exécution | ENS | 2 |  |  |
| 22 | F/P Câblerie d'alimentation section y compris chemin de câble: |  |  |  |  |
| 22.1 | 3 x 2,5 mm² | ML | 1400 |  |  |
| 22.2 | 4 x 4 mm² | ML | 60 |  |  |
| 22.3 | 4 x 10 mm² | ML | 40 |  |  |
| 22.4 | 4 x 16 mm² | ML | 40 |  |  |
| 23 | F/P Protection mécanique en zinc 6/10eme | M² | 100 |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA 17% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le soumissionnaire

TABLEAU RECAPITULATIF

| N° du lot | Désignation du lot | Montant Total TTC |
| --- | --- | --- |
| 1 | LOT 1 : BLOC BATIMENT |  |
| 2 | LOT2: ELECRICITE |  |
| 3 | LOT 3 : PLOMBERIE + CHAUFFAGE+ RESEAU INCENDIE |  |
| 4 | LOT 4 : ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |
| 5 | LOT 5 : ESPACES VERTS |  |
| 6 | LOT 6 : CLIMATISATION |  |
|  | MONTANT TOTAL |  |

Arrété le présent récapitulatif à la somme de : ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le soumissionnaire

MODELE DE PLANNING DES TRAVAUX

Lot n° 1: Bloc Bâtiment

| DUREE DESIGNATION DES TACHES | Echéancier de réalisation en mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 |
| Décapages des terres végétales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fouilles en puits et en tranchée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fouilles en grande masse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remblais des fouilles, compacté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remblais sous dalle flottante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evacuation des terres excédentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Béton de propreté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gros béton, dosé 250Kg C.P.A/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| remplissage sous longrine périphérique en pierres de tuf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P de béton armé pour semelles filantes / isolées / radier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P de béton armé pour longrines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P de béton armé pour avant poteaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P de béton armé pour voile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hérrissonage en moellons de pierres sèches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P d'un film polyane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exécution d'une dalle flottante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etanchéité bicouche autoprotégée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maçonnerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enduits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revêtement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menuiserie métallique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menuiserie aluminium et bois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peinture vitrerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le soumissionnaire

Lot n° 2: Electricité

| DUREE DESIGNATION DES TACHES | Echéancier de réalisation en mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 |
| F/P du câble en cuivre nu de mise à la terre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/Pose du poste transformateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/Pose du groupe électrogène |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/Pose des tableaux de commande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/Pose des appareillages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/Pose des câbles pour électricité intérieure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exécution des fouilles pour câblage de l’éclairage extérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation des socles pour poteau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/Pose des câbles d’éclairage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/Pose des poteaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/Pose des luminaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le soumissionnaire

LOT 3 : PLOMBERIE + CHAUFFAGE+ RESEAU INCENDIE

| DUREE DESIGNATION DES TACHES | Echéancier de réalisation en mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 |
| Réalisation des bâches d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation du local de chaufferie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation des travaux de chauffage extérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P des équipements de la bâche d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P des équipements de chauffage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation des travaux de plomberie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation des travaux de chauffage intérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation du réseau d’incendie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation du réseau de gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le soumissionnaire

LOT 4 : ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR

| DUREE DESIGNATION DES TACHES | Echéancier de réalisation en mois |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| F.P de tube en P.V.C, , y compris fouilles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confection de regard en B.A avec dallette |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confection de regard avaloir siphonné |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P de bordure préfabriquée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P de caniveau en béton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P de revêtement en bloc autobloquant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P de revêtement en béton imprimé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P de revêtement en enrobé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P de bordure d’arbre en béton |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le soumissionnaire

LOT 5 : ESPACES VERTS

| DUREE DESIGNATION DES TACHES | Echéancier de réalisation en mois |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| Réalisation d’une bâche à eau de 60 M3 |  |  |  |  |  |  |
| F/P d’un ensemble de surpression |  |  |  |  |  |  |
| F.P de système d’arrosage en goutte à goutte |  |  |  |  |  |  |
| F.P de système d’arrosage en asperseur |  |  |  |  |  |  |
| Apport de terre végétale |  |  |  |  |  |  |
| F/P de gazon naturel |  |  |  |  |  |  |
| F/P de palmier, arbre, arbuste et rosier |  |  |  |  |  |  |
| F/P de galets de rivières ou autres produits naturel pour la protection du sol autour des arbres |  |  |  |  |  |  |

Le soumissionnaire

LOT 6 : CLIMATISATION

| DUREE DESIGNATION DES TACHES | Echéancier de réalisation en mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
| F/P unité de condensation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P KIT Hydraulique pour pompe à chaleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P des Unités extérieures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P Gaine en tôle d'acier galvanisée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P des Unités Intérieures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P Diffuseur de soufflage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/P grille de reprise et différents accessoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le soumissionnaire